## Sheet1
room_number | qr | measured_temp | issue_heating | issue_motion | issue_temperature_sensor | issue_door | issue_window | issue_heating_switch | issue_kitchen_switch | issue_wifi | problem_description | solution | short_uuid | mac_address | timestamp | last_motion_time | last_motion_state | voltage_state | temp | broker_connection
441 | 9D3A93 | [9 empty] | Skip otwarty Box i bezpieczniki w dół |  | 9D3-A93 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-11-14 | 09-09-2023 14:09:56 | 0 | NOT DETECT | 22.9375 | NOT CONNECTED
440 | BE6DBE | 18.3 |  |  |  |  | Tylko jedno okno da się sprawdzić - działa, drugie jest za wysoko | [5 empty] | 8E6-DBE | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-25-46 | 09-09-2023 14:25:45 | 0 | DETECT | 24.4375 | NOT CONNECTED
443 | 2B5D64 | 22 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close |  | Nie można sprawdzić nie ma gniazdka do którego można wpiąc kuchenkę |  |  |  | 2B5-D64 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-28-25 | 09-09-2023 14:28:24 | 0 | DETECT | 24.5625 | NOT CONNECTED
444 | 1DE2FE | 21.3 |  |  |  |  | Na górnym oknie nie da się sprawdzić, za wysoko |  | Nie można sprawdzić, nie ma gniazdka, żeby podpiąć |  |  |  | 1DE-2FE | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-32-52 | 09-09-2023 14:32:45 | 0 | DETECT | 24.75 | NOT CONNECTED
446 | 7FE5A1 | 20.1 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 7FE-5A1 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-37-12 | 07-09-2023 15:05:08 | 1 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED
447 | 34E0E8 | 22.8 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 34E-0E8 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-38-42 | 09-09-2023 14:38:34 | 0 | DETECT | 25.125 | NOT CONNECTED
451 | A3F7E1 | [9 empty] | Skip, nie działa bezpiecznik, nie da się ustawić na 1 |  | A3F-7E1 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-49-16 | 08-09-2023 10:56:29 | 1 | DETECT | 25.0625 | NOT CONNECTED
451 | A3F7E1 | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu |  |  | Nie działa, close cały czas | Nie ma napięcia na przewodzie, nie pstryka |  |  |  |  | A3F-7E1 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-58-11 | 08-09-2023 10:56:29 | 1 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
453 | 14E6EE | 20.7 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 14E-6EE | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-02-06 | 09-09-2023 15:01:48 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
458 | 3A5905 | 20.4 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 3A5-905 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-14-49 | 09-09-2023 15:14:35 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
465 | 41314E | 21.9 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 413-14E | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_15-15-57 | 09-09-2023 15:15:56 | 1 | DETECT | 24.625 | NOT CONNECTED
462 | 07E96B | 21.2 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 07E-96B | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-23-59 | 09-09-2023 15:23:47 | 0 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
601 | 349DE5 | 24 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 349-DE5 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-14-51 | 09-09-2023 18:14:51 | 1 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED
603 | 3507C7 | 24.4 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 350-7C7 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-19-43 | 09-09-2023 18:19:08 | 0 | DETECT | 26.9375 | NOT CONNECTED
607 | 32A882 | 24.7 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 32A-882 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-26-48 | 09-09-2023 18:26:46 | 1 | DETECT | 26.6875 | NOT CONNECTED
610 | 89A98E | 22.9 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 89A-98E | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-34-54 | 09-09-2023 18:34:44 | 0 | DETECT | 25.875 | NOT CONNECTED
617 | 2A4FC7 | 24 | [6 empty] | Kuchenka się nie włącza nie słychać pstrykania |  |  |  | 2A4-FC7 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-39-17 | 09-09-2023 18:39:11 | 0 | DETECT | 26.375 | NOT CONNECTED
616 | 684 | 23.6 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 684-978 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-39-56 | 09-09-2023 18:39:49 | 0 | DETECT | 27.1875 | NOT CONNECTED
620 | 39F6E5 | 23.6 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 39F-6E5 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-43-02 | 09-09-2023 18:43:02 | 0 | DETECT | 26.5 | NOT CONNECTED
627 | 336260 | 21.2 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 336-260 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-53-31 | 09-09-2023 18:53:29 | 0 | DETECT | 24.9375 | NOT CONNECTED
631 | 24770C | 21.5 |  |  |  |  | Cały czas pokazuje Open | [5 empty] | 247-70C | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-58-00 | 09-09-2023 18:57:48 | 0 | DETECT | 25.4375 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 1D2-CBA | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-45-31 | 09-10-2023 11:45:15 | 0 | DETECT | 19.0625 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 89A-F78 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-46-30 | 09-10-2023 11:46:25 | 0 | NOT DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | AFD-A79 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-49-15 | 09-10-2023 11:49:14 | 1 | DETECT | 19.5625 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 3BF-2BF | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-51-16 | 09-10-2023 11:50:45 | 0 | DETECT | 20.4375 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 201-9F7 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-53-24 | 09-10-2023 11:53:11 | 0 | DETECT | 19.375 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 10E-2E6 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-55-14 | 09-10-2023 11:55:03 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | B28-8EA | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-57-09 | 09-10-2023 11:56:46 | 0 | DETECT | 20.625 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 2D0-56B | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-59-07 | 09-10-2023 11:59:02 | 0 | DETECT | 21.5625 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Nie działa |  |  |  | 1E4-BE8 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-03-19 | 09-10-2023 12:03:13 | 0 | DETECT | 20.125 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 3A0-4B1 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-09-57 | 09-10-2023 12:08:09 | 0 | DETECT | 19.0 | NOT CONNECTED
[10 empty] | Ok |  |  | 3BD-896 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-11-43 | 09-10-2023 12:11:29 | 0 | DETECT | 20.4375 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 093-544 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-18-39 | 09-10-2023 12:18:21 | 0 | DETECT | 19.375 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 093-544 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-18-59 | 09-10-2023 12:18:21 | 0 | DETECT | 19.4375 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 106-234 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-23-32 | 09-10-2023 12:20:46 | 0 | DETECT | 20.5625 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Nie działa kuchenka |  |  |  | 071-0A3 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-29-00 | 09-10-2023 12:28:52 | 0 | NOT DETECT | 20.25 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 05D-9FA | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-32-10 | 09-10-2023 12:31:55 | 0 | DETECT | 19.375 | NOT CONNECTED
[7 empty] | Nie działa | [5 empty] | E0F-82A | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-32-22 | 09-10-2023 12:31:58 | 0 | DETECT | 18.25 | NOT CONNECTED
06 | [6 empty] | Okno | [5 empty] | E0F-82A | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-32-37 | 09-10-2023 12:31:58 | 0 | DETECT | 18.3125 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 25E-122 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-34-19 | 09-10-2023 12:34:09 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 8A9-921 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-49-08 | 09-10-2023 12:49:05 | 0 | DETECT | 20.125 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 023-970 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-51-03 | 09-10-2023 12:50:58 | 0 | DETECT | 20.125 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | B65-FE4 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-55-33 | 09-10-2023 12:55:22 | 0 | DETECT | 19.8125 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 2D1-FAE | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-57-56 | 09-10-2023 12:57:34 | 0 | DETECT | 20.4375 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 1EE-F30 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-00-04 | 09-10-2023 12:59:47 | 0 | DETECT | 19.5 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Nie dziala |  |  |  | 399-C1E | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-02-05 | 09-10-2023 10:19:05 | 0 | DETECT | 19.375 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 8CD-22D | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-07-01 | 09-10-2023 13:06:54 | 0 | DETECT | 18.125 | NOT CONNECTED
902 | B70846 | [9 empty] | Skip, bezpieczniki na dole |  | B70-846 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-21-29 | 10-09-2023 10:21:22 | 0 | NOT DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
901 | 3D0EFA | 25 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić nie jest podpięta do prądu |  |  |  | 3D0-EFA | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-21-31 | 10-09-2023 10:21:26 | 0 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED
901a | 84EA56 | 26 |  |  |  |  | Cały czas pisze close | [5 empty] | 84E-A56 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-23-33 | 10-09-2023 10:23:32 | 0 | DETECT | 26.875 | NOT CONNECTED
901d | B119B5 | 24.9 |  |  |  |  | Nie działa ciągle pisze close | [5 empty] | B11-9B5 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_10-28-26 | 10-09-2023 10:28:18 | 0 | DETECT | 26.0 | NOT CONNECTED
906 | B4B786 | 26.1 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | B4B-786 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_10-30-06 | 10-09-2023 10:29:55 | 0 | DETECT | 26.25 | NOT CONNECTED
922 | 11C8DF | 23.8 | [8 empty] | Zmiana kuchenki działa poprawnie ale gdy jest wyłączona przez apke pokazuje w aplikacji voltage state not detected |  | 11C-8DF | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-32-37 | 10-09-2023 10:32:37 | 1 | DETECT | 24.375 | NOT CONNECTED
907 | 810EDB | 24.9 |  | Nie wykrywa ruchu |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 810-EDB | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-32-52 | 10-09-2023 08:40:53 | 1 | DETECT | 26.375 | NOT CONNECTED
908 | 139F09 | 25 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas |  | Nie działa kuchenka, nie ma pstryknięcia |  |  |  | 139-F09 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-40-15 | 10-09-2023 10:40:08 | 0 | DETECT | 25.8125 | NOT CONNECTED
920 | A36AC1 | 23.5 |  |  | Nie widzi czujki temperatury | [7 empty] | A36-AC1 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-45-58 | 10-09-2023 10:45:58 | 1 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
919 | B65D0E | 23.1 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | B65-D0E | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-47-55 | 10-09-2023 10:47:50 | 1 | DETECT | 25.5 | NOT CONNECTED
912 | A34570 | 23.2 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | A34-570 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-52-12 | 10-09-2023 10:52:06 | 0 | DETECT | 25.75 | NOT CONNECTED
915 | B04720 | 23.6 |  |  | Sensor not detected | Nie ma kontraktronu | [6 empty] | B04-720 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-02-00 | 10-09-2023 11:01:54 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
916 | AD7E04 | 22 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas |  | Nie włącza się na obu gniazdkach, pstryka |  |  |  | AD7-E04 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-06-23 | 10-09-2023 11:05:43 | 0 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED
[7 empty] | Nie można sprawdzić, nie da się otworzyć okna |  |  |  | Update |  | 87C-AB7 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-14-57 | 10-09-2023 11:14:20 | 0 | DETECT | 27.0 | NOT CONNECTED
1101 | 15A958 | 23.9 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 15A-958 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-23-32 | 10-09-2023 11:23:30 | 0 | DETECT | 25.3125 | NOT CONNECTED
1102 | EA12E2 | 24.1 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | EA1-2E2 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-29-29 | 10-09-2023 11:29:17 | 0 | DETECT | 27.0 | NOT CONNECTED
1116 | EA8C38 | 23.1 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | EA8-C38 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-34-48 | 10-09-2023 08:40:28 | 0 | DETECT | 25.0625 | NOT CONNECTED
1115 | 36173E | 23.3 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 361-73E | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-37-16 | 10-09-2023 11:37:11 | 0 | DETECT | 24.8125 | NOT CONNECTED
1114 | 0DD548 | 22.7 | [8 empty] | Cover state widnieje jako open |  | 0DD-548 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-40-45 | 10-09-2023 11:40:43 | 0 | DETECT | 24.0 | NOT CONNECTED
1108 | 8BFFAE | 24.9 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 8BF-FAE | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-42-05 | 10-09-2023 11:41:48 | 0 | DETECT | 26.9375 | NOT CONNECTED
1113 | 35A788 | [9 empty] | Skip zastawione rzeczami osób co sprzątają |  | 35A-788 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-42-47 | 10-09-2023 11:42:43 | 0 | DETECT | 26.6875 | NOT CONNECTED
1112 | 393D6C | 23.6 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 393-D6C | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-44-39 | 10-09-2023 11:44:33 | 0 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED
1109 | BB6426 | 23.1 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | BB6-426 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-45-16 | 10-09-2023 11:43:35 | 0 | DETECT | 25.9375 | NOT CONNECTED
1201 | 2E49DB | 24.3 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Open |  | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 2E4-9DB | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-21-06 | 10-09-2023 12:20:52 | 0 | DETECT | 26.4375 | NOT CONNECTED
1202 | 36AE24 | 27.9 | [5 empty] | Nie pstryka | Nie pstryka |  |  |  | 36A-E24 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-24-48 | 10-09-2023 12:24:34 | 0 | DETECT | 26.75 | NOT CONNECTED
1217 | AA5B85 | 24.8 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | AA5-B85 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-25-50 | 10-09-2023 12:25:49 | 0 | DETECT | 26.0625 | NOT CONNECTED
1216 | AA5D08 | 23.7 | [8 empty] | Nic w pokoju nie działa poprawnie nie pstryka jak zmienia stan |  | AA5-B85 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-30-07 | 10-09-2023 12:26:22 | 0 | DETECT | 26.0 | NOT CONNECTED
1213 | 0FB697 | 22.7 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 0FB-697 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-36-02 | 10-09-2023 12:35:59 | 1 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
1208 | 08EFE7 | 26.8 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 0E8-FE7 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_12-41-53 | 10-09-2023 12:41:34 | 0 | DETECT | 27.0625 | NOT CONNECTED
1209 | 31A46F | 23.7 | [8 empty] | Voltage state not detected, przez to nie da się sprawdzić kuchenki i głowicy |  | 31A-46F | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-42-36 | 10-09-2023 12:42:35 | 0 | NOT DETECT | 26.375 | NOT CONNECTED
1216 | [10 empty] | UPDATE skip bezpieczniki |  | AA5-D08 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-46-11 | 10-09-2023 12:46:11 | 0 | NOT DETECT | 25.125 | NOT CONNECTED
101 | 11C04E | 23.5 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości dostania się do kuchenki |  |  |  | 11C-04E | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-31-26 | 10-09-2023 14:31:03 | 0 | DETECT | 25.0625 | NOT CONNECTED
[7 empty] | Nie działa, close cały czas |  |  |  | Update |  | 6F3-C85 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-33-54 | 10-09-2023 14:32:45 | 0 | DETECT | 26.8125 | NOT CONNECTED
110 | 15F1D0 | 26.5 |  | Nie wykrywa ruchu |  |  | Cały czas pisze close |  | Kuchenka cały czas jest włączona słychać pstrykanie |  |  |  | 15F-1D0 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-39-43 | 10-09-2023 08:34:54 | 1 | DETECT | 26.75 | NOT CONNECTED
116 | BB31B9 | 25 |  |  |  |  | Cały czas pisze close | [5 empty] | BB3-1B9 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-43-24 | 10-09-2023 14:43:19 | 0 | DETECT | 26.625 | NOT CONNECTED
119 | 69EFCA | [9 empty] | Pokój niezdatny do odbioru (wszędzie stoją meble i nie ma kuchenki) |  | 69E-FCA | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-48-49 | 10-09-2023 14:48:48 | 1 | DETECT | 26.375 | NOT CONNECTED
128 | BB1B8B | 21.7 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | BB1-B8B | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-51-21 | 10-09-2023 14:51:04 | 0 | DETECT | 23.6875 | NOT CONNECTED
138 | AD7AC9 | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | AD7-AC9 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-53-31 | 10-09-2023 14:53:24 | 0 | DETECT | 22.9375 | NOT CONNECTED
140 | AE2D90 | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | AE2-D90 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-55-00 | 10-09-2023 14:54:59 | 1 | DETECT | 25.3125 | NOT CONNECTED
159 | B25961 | [9 empty] | Stycznik nie działa poprawnie nie da się ustawić 1 przez co nie da się sprawdzić kuchenki |  | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-57-14 | 10-09-2023 14:57:11 | 0 | DETECT | 24.0 | NOT CONNECTED
164 | 2AC1CD | [9 empty] | Skip bezpieczniki w dół |  | 2AC-1CD | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-58-55 | 10-09-2023 14:58:55 | 0 | NOT DETECT | 24.25 | NOT CONNECTED
169 | 1C1C46 | 20.5 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | 1C1-C46 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-00-34 | 10-09-2023 15:00:34 | 1 | DETECT | 23.4375 | NOT CONNECTED
173 | 1C3D50 | [9 empty] | Skip bezpieczniki w dół |  | 1C3-D50 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-03-46 | 10-09-2023 15:03:37 | 0 | NOT DETECT | 23.625 | NOT CONNECTED
174 | 1C215D | [9 empty] | Pokój niezdatny do odbioru (wszędzie stoją meble i nie ma kuchenki) |  | 1C2-15D | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-05-28 | 10-09-2023 15:05:27 | 0 | NOT DETECT | 24.9375 | NOT CONNECTED
175 | 6916CC | [9 empty] | Skip bezpieczniki w dół |  | 691-6CC | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-06-32 | 10-09-2023 15:06:28 | 0 | NOT DETECT | 24.25 | NOT CONNECTED
310 | 6D1CDE | 26.6 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | 6D1-CDE | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-17-54 | 10-09-2023 15:17:49 | 0 | DETECT | 27.6875 | NOT CONNECTED
315 | 2C9360 | 24.5 |  |  |  |  | Kontaktronu podłączone równolegle zamiast szeregowo | [5 empty] | 2C9-360 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-23-32 | 10-09-2023 15:23:31 | 1 | DETECT | 26.9375 | NOT CONNECTED
318 | 1078DC | 23.5 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | 107-8DC | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-26-06 | 10-09-2023 15:26:05 | 0 | DETECT | 24.125 | NOT CONNECTED
319 | 43C4F0 | 24 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić brak napięcia w gniazdku |  |  |  | 43C-4F0 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-28-10 | 10-09-2023 15:28:08 | 0 | DETECT | 26.6875 | NOT CONNECTED
361 | 6E5195 | 21 | [6 empty] | Nie ma dostępu do gniazdka |  |  |  | 6E5-195 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-30-07 | 10-09-2023 15:30:05 | 0 | DETECT | 24.9375 | NOT CONNECTED
366 | 9F6265 | 20.5 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | 9F6-265 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-32-06 | 10-09-2023 15:32:05 | 0 | DETECT | 24.125 | NOT CONNECTED
1001 | 0C5778 | 25.4 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 0C5-778 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_16-20-18 | 10-09-2023 16:20:07 | 1 | DETECT | 25.6875 | NOT CONNECTED
1001d | 834934 | 26.4 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas |  |  |  | Pokoj 1001d |  | 834-934 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_16-23-31 | 10-09-2023 16:23:18 | 0 | DETECT | 26.875 | NOT CONNECTED
1001c | B57602 | 28 | [8 empty] | Pokój C |  | B57-602 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_16-23-50 | 10-09-2023 16:23:49 | 0 | DETECT | 28.1875 | NOT CONNECTED
6 | E0F82A | 24.1 |  |  |  | Cały czas pokazuje Close | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | E0F-82A | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_11-43-52 | 25-09-2023 11:43:42 | 1 | DETECT | 21.75 | NOT CONNECTED
1208 | 0E8FE7 | 21.5 |  | Nie wykrywa ruchu |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close |  |  |  | Aplikacja mocno zacina przy zmianie stanu np jakby słabe wifi |  | 0E8-FE7 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_11-52-53 | 25-09-2023 11:52:53 | 0 | DETECT | 24.0 | NOT CONNECTED
8 | 3BF2BF | 22.8 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 3BF-2BF | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-11-41 | 25-09-2023 12:11:35 | 0 | DETECT | 23.375 | NOT CONNECTED
9 | B288EA | 22.9 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | B28-8EA | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-16-08 | 25-09-2023 12:16:07 | 0 | DETECT | 23.0 | NOT CONNECTED
11 | 3A04B1 | 22.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 3A0-4B1 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-20-33 | 25-09-2023 12:20:32 | 1 | DETECT | 22.5 | NOT CONNECTED
12 | 093544 | 22.4 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close |  |  |  | Poprawka elektryczna w boxie |  | 093-544 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-22-41 | 25-09-2023 12:22:25 | 0 | DETECT | 22.0625 | NOT CONNECTED
13 | 25A414 | 22.5 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 25A-414 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-24-21 | 25-09-2023 12:24:21 | 0 | DETECT | 22.375 | NOT CONNECTED
16 | 8A9921 | 22 |  |  |  | Cały czas pokazuje Open | [6 empty] | 8A9-921 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-30-03 | 25-09-2023 12:30:01 | 0 | DETECT | 22.75 | NOT CONNECTED
17 | B65FE4 | 21.7 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | B65-FE4 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-33-53 | 25-09-2023 12:33:53 | 0 | DETECT | 22.375 | NOT CONNECTED
18 | 1EEF30 | 21.6 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 1EE-F30 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-35-30 | 25-09-2023 12:35:19 | 0 | DETECT | 22.25 | NOT CONNECTED
31 | 2019F7 | 21.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 201-9F7 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-45-36 | 25-09-2023 12:45:32 | 0 | DETECT | 21.9375 | NOT CONNECTED
30 | 10E2E6 | 21.4 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 10E-2E6 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-51-57 | 25-09-2023 12:51:42 | 0 | DETECT | 22.6875 | NOT CONNECTED
29 | 2D056B | 21.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 2D0-56B | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-00-25 | 25-09-2023 13:00:15 | 0 | DETECT | 24.1875 | NOT CONNECTED
28 | 3BD896 | 21.4 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 3BD-896 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-02-59 | 25-09-2023 13:02:58 | 1 | DETECT | 23.875 | NOT CONNECTED
28 | 3BD896 | 21.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 3BD-896 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-08-06 | 25-09-2023 13:08:03 | 0 | DETECT | 23.75 | NOT CONNECTED
25 | 0710A3 | 21.3 | [8 empty] | Voltage state not detected |  | 071-0A3 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-11-51 | 25-09-2023 13:11:47 | 0 | NOT DETECT | 22.4375 | NOT CONNECTED
24 | 25E122 | 21.6 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 25E-122 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-14-48 | 25-09-2023 13:14:46 | 0 | DETECT | 23.125 | NOT CONNECTED
22 | 023970 | 21.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 023-970 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-20-36 | 25-09-2023 13:20:34 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
20 | 399C1E | 21.5 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close |  |  |  | Poprawka elektryczna w boxie |  | 399-C1E | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-24-25 | 20-09-2023 12:39:49 | 0 | DETECT | 23.25 | NOT CONNECTED
19 | 8CD22D | 21 |  |  |  | Cały czas pokazuje Close |  |  |  |  | Poprawka elektryczna w boxie |  | 8CD-22D | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-26-49 | 25-09-2023 13:26:27 | 0 | DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
808 | 1560E8 | 22.5 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 156-0E8 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-26-07 | 25-09-2023 15:31:42 | 0 | DETECT | 24.0 | NOT CONNECTED
913 | 87CAB7 | 24.3 | [8 empty] | Prawego okna nie da się otworzyć nie da się sprawdzić kontaktronu |  | 87C-AB7 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-35-05 | 25-09-2023 15:31:55 | 1 | DETECT | 26.1875 | NOT CONNECTED
915 | B04720 | 21.5 |  |  |  | Nie ma kontaktronu na drzwiach/drzwi nie da się zamknąć | [6 empty] | B04-720 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-38-07 | 25-09-2023 16:38:00 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
[5 empty] | Nie widzi czujki temperatury | [7 empty] | B04-720 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-38-21 | 25-09-2023 16:38:15 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
1113 | 35A788 | 23.6 | [8 empty] | Prawego okna nie da się otworzyć nie da się sprawdzić kontaktronu |  | 35A-788 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-50-14 | 25-09-2023 16:50:10 | 0 | DETECT | 26.3125 | NOT CONNECTED
544 | 350C1A | 20.1 |  |  |  | Oderwany od framugi, ale działa poprawnie | [6 empty] | 350-C1A | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_17-37-02 | 25-09-2023 17:37:01 | 1 | DETECT | 22.1875 | NOT CONNECTED
10 | 1E4BE8 | 20.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 1E4-BE8 | 02:42:AC:12:00:03 | 25-09-2023_18-57-57 | 25-09-2023 18:57:50 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
21 | 2D1FAE | 20.8 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close |  |  |  | Poprawka elektryczna w boxie |  | 2D1-FAE | 02:42:AC:12:00:03 | 25-09-2023_19-05-18 | 25-09-2023 19:04:45 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
23 | 1EFD69 | 21 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 1EF-D69 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_19-07-41 | 25-09-2023 19:07:41 | 0 | DETECT | 24.125 | NOT CONNECTED
32 | 89AF78 | 19.4 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close |  |  |  | Poprawka elektryczna w boxie , voltage state not detected |  | 89A-F78 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_19-13-01 | 25-09-2023 19:13:01 | 0 | NOT DETECT | 21.5 | NOT CONNECTED
33 | 1D2CBA | 21 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | 1D2-CBA | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_19-17-04 | 25-09-2023 19:17:01 | 0 | DETECT | 22.0 | NOT CONNECTED
720 | 3B4FAA | 21.8 |  |  | Nie widzi czujki temperatury | [7 empty] | 3B4-FAA | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_10-24-17 | 26-09-2023 10:24:14 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
156 | A593BB | 21.4 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | A59-3BB | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_12-04-13 | 26-09-2023 12:03:58 | 0 | DETECT | 24.3125 | NOT CONNECTED
111 | 3EE513 | 20.7 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 3EE-513 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_12-09-31 | 26-09-2023 11:50:16 | 1 | DETECT | 22.5 | NOT CONNECTED
[11 empty] | Cover state widnieje jako open |  | 7CD-ED2 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_12-56-36 | 26-09-2023 12:56:33 | 0 | DETECT | 25.1875 | NOT CONNECTED
[11 empty] | Voltage state not detected |  | AD8-F41 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_13-14-39 | 26-09-2023 13:14:37 | 0 | NOT DETECT | 25.1875 | NOT CONNECTED
204 | 979510 | 21.8 | [5 empty] | Nie reaguje na zmianę stanu cały czas wykrywa napięcie , voltage state not detected |  |  |  |  | 979-510 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_13-28-07 | 26-09-2023 13:27:59 | 0 | NOT DETECT | 24.0625 | NOT CONNECTED
1208 | 0E8 | 25.2 |  |  |  |  | Ciągle pisze close | [5 empty] | 0E8-FE7 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_17-00-42 | 26-09-2023 17:00:42 | 0 | DETECT | 24.5625 | NOT CONNECTED
1208 | 0E8 | 25.2 |  |  |  |  | Ciągle pisze close | [5 empty] | 35A-788 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_17-12-29 | 26-09-2023 17:12:25 | 0 | DETECT | 26.3125 | NOT CONNECTED
807 | 7F4-AA9 | 24.3 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 7F4-AA9 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_18-48-38 | 26-09-2023 18:48:09 | 0 | DETECT | 24.5625 | NOT CONNECTED
615 | 3E4 | 24.1 |  |  |  |  | Stan close cały czas | [5 empty] | 3E4-220 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_19-30-31 | 26-09-2023 19:29:18 | 0 | DETECT | 25.1875 | NOT CONNECTED
527B | 1D3-397 | 22.2 |  |  |  | Brak kontaktronów w drzwiach | [6 empty] | 1D3-397 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_20-05-35 | 26-09-2023 20:05:23 | 1 | DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
527C | 2C3-1FB | 22.2 |  |  |  | Brak kontaktronów w drzwiach |  |  |  |  | Luźny kabel w Soulboxie | Wymienione rpi+poe | 2C3-1FB | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_20-28-15 | 26-09-2023 20:28:09 | 0 | DETECT | 23.25 | NOT CONNECTED
527C | 2C3-1FB | 22.2 |  |  |  | Brak kontaktronów w drzwiach |  |  |  |  | Luźny kabel w Soulboxie | Wymienione rpi+poe | A70-EBC | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_21-29-26 | 26-09-2023 21:29:11 | 0 | DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
1013 | 37B | 25.8 |  |  |  |  | Jedno okno działa prawidłowo, drugie zamknięte na klucz - nie można sprawdzić | [5 empty] | 37B-037 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_17-14-03 | 27-09-2023 17:13:59 | 0 | DETECT | 25.9375 | NOT CONNECTED
1013 | 37B | 25.8 |  |  |  |  | Jedno okno działa prawidłowo, drugie zamknięte na klucz - nie można sprawdzić | [5 empty] | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_17-56-26 | 27-09-2023 17:51:44 | 0 | DETECT | 24.75 | NOT CONNECTED
1107 | 371 | 23.8 | [8 empty] | Patchcord switch-krosownica |  | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_18-00-13 | 27-09-2023 17:59:14 | 0 | DETECT | 24.8125 | NOT CONNECTED
725 | 43B1B3 | 21.4 |  |  | Nie widzi czujki temperatury | [7 empty] | 43B-1B3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_18-21-27 | 27-09-2023 18:21:27 | 1 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
728 | 798-A09 | 22.2 | [5 empty] | Nie działa zmiana ogrzewania |  |  | Spalona płytka elektroniczna | Na razie został zmienione rpi i poe | 798-A09 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_18-32-17 | 27-09-2023 18:32:13 | 0 | NOT DETECT | 23.625 | NOT CONNECTED
728 | 798-A09 | 22.2 | [5 empty] | Nie działa zmiana ogrzewania |  |  | Spalona płytka elektroniczna | Na razie został zmienione rpi i poe | 118-992 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_20-04-42 | 27-09-2023 20:04:30 | 0 | DETECT | 24.3125 | NOT CONNECTED
1107 | 371 | 23.8 | [8 empty] | Patchcord switch-krosownica |  | B84-6DE | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_20-57-19 | 27-09-2023 20:57:04 | 0 | DETECT | 23.6875 | NOT CONNECTED
903 | B84 | 23.7 | [8 empty] | Przepustowość 100 | Podmiana kabla switch - patchpanel | B84-6DE | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_21-00-23 | 27-09-2023 20:59:05 | 0 | DETECT | 23.625 | NOT CONNECTED
903 | B84 | 23.7 | [8 empty] | Przepustowość 100 | Podmiana kabla switch - patchpanel | 23B-902 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-45-03 | 27-09-2023 21:44:54 | 0 | DETECT | 24.0625 | NOT CONNECTED
709 | 23B-902 | 23.1 | [8 empty] | Rpi+ Poe wymiana |  | 23B-902 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-49-10 | 27-09-2023 21:48:14 | 0 | DETECT | 23.875 | NOT CONNECTED
725 | 43B-1B3 | 21 |  |  | Czujnik temperatury nie działa | [7 empty] | 43B-1B3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-58-02 | 27-09-2023 21:57:40 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
725 | 43B-1B3 | 21 |  |  | Czujnik temperatury nie działa | [7 empty] | 306-565 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-17-29 | 27-09-2023 22:17:14 | 0 | DETECT | 25.625 | NOT CONNECTED
709 | 23B-902 | 23.1 | [8 empty] | Rpi+ Poe wymiana |  | 249-31C | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-17-39 | 27-09-2023 22:12:27 | 0 | DETECT | 26.125 | NOT CONNECTED
605 | 249 | 26.2 | [8 empty] | Spalony rasp - wymiana rpi + poe |  | 249-31C | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-19-49 | 27-09-2023 22:18:55 | 0 | DETECT | 26.0625 | NOT CONNECTED
606 | 306-565 | 24.8 | [8 empty] | Brak magnesu w obudowie | Wymienione rpi+poe | 306-565 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-20-35 | 27-09-2023 22:20:25 | 0 | DETECT | 25.4375 | NOT CONNECTED
605 | 249 | 26.2 | [8 empty] | Spalony rasp - wymiana rpi + poe |  | 249-31C | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-20-59 | 27-09-2023 22:20:15 | 0 | DETECT | 26.0625 | NOT CONNECTED
605 | 249 | 26.2 | [8 empty] | Spalony rasp - wymiana rpi + poe |  | 249-31C | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-21-14 | 27-09-2023 22:20:15 | 0 | DETECT | 26.0 | NOT CONNECTED
606 | 306-565 | 24.8 | [8 empty] | Brak magnesu w obudowie | Wymienione rpi+poe | 311-715 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_22-53-33 | 27-09-2023 22:53:26 | 0 | DETECT | 24.0 | NOT CONNECTED
605 | 249 | 26.2 | [8 empty] | Spalony rasp - wymiana rpi + poe |  | 8C1-CE3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_23-24-34 | 27-09-2023 23:24:34 | 0 | DETECT | 22.8125 | NOT CONNECTED
611 | 8C1 | 21.9 | [8 empty] | Spalony rasp wymiana rpi+ poe |  | 8C1-CE3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_23-28-31 | 27-09-2023 23:27:54 | 0 | DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
611 | 8C1 | 21.9 | [8 empty] | Spalony rasp wymiana rpi+ poe |  | 21C-D6E | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_23-52-10 | 27-09-2023 23:52:07 | 0 | DETECT | 23.5625 | NOT CONNECTED
614 | 21C | 22.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 21C-D6E | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_23-53-41 | 27-09-2023 23:53:20 | 0 | DETECT | 23.5625 | NOT CONNECTED
403 | 070 | 23.7 | [8 empty] | Prędkość 100 | Wymiana patchcordu switch-patchpanel | 070-8D0 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_13-27-35 | 28-09-2023 13:26:01 | 0 | DETECT | 23.8125 | NOT CONNECTED
403 | 070 | 23.7 | [8 empty] | Prędkość 100 | Wymiana patchcordu switch-patchpanel | 0A3-23E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_13-40-01 | 28-09-2023 13:38:51 | 0 | DETECT | 24.4375 | NOT CONNECTED
308 | 850 | 23.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 850-962 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-34-46 | 28-09-2023 16:34:18 | 0 | DETECT | 24.875 | NOT CONNECTED
341 | A33-79E | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu | Czujnik temperatury nie działa | [6 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-57-48 | 28-09-2023 16:57:35 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
341 | A33-79E | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu | Czujnik temperatury nie działa | [6 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-58-29 | 28-09-2023 16:57:52 | 1 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
341 | A33-79E | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu | Czujnik temperatury nie działa | [6 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-58-33 | 28-09-2023 16:57:52 | 1 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
341 | A33-79E | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu | Czujnik temperatury nie działa | [6 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_17-00-04 | 28-09-2023 16:59:30 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
341 | A33-79E | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu | Czujnik temperatury nie działa | [6 empty] | Wymienione rpi+poe | 8F1-C4D | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_17-02-44 | 28-09-2023 17:02:38 | 0 | NOT DETECT |  | NOT CONNECTED
358 | 8F1-C4D | 21.3 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  | Voltage state widnieje jako undetected, ale po naszej stronie wszystko działa. | Wymienione rpi+poe | 8F1-C4D | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_17-19-05 | 28-09-2023 17:17:54 | 0 | NOT DETECT | 22.75 | NOT CONNECTED
308 | 850962 | 23.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 861-149 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-24-18 | 28-09-2023 17:22:33 | 0 | DETECT | 22.125 | NOT CONNECTED
308 | 850 | 23.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 418-B28 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-49-27 | 28-09-2023 17:17:41 | 0 | DETECT | 22.75 | NOT CONNECTED
308 | 850 | 23.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 418-B28 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-49-30 | 28-09-2023 17:17:41 | 0 | DETECT | 22.75 | NOT CONNECTED
338 | 432-D84 | 21.4 | [8 empty] | Po zrunowaniu działa, inne ssid niż box(432-D84) |  | 418-B28 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-59-44 | 28-09-2023 17:59:03 | 0 | DETECT | 22.8125 | NOT CONNECTED
372 | 861149 | 20.6 |  |  |  |  | Nie wykrywa otwarcia, sprawdzony miernikiem | [5 empty] | 861-149 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_18-12-41 | 28-09-2023 18:12:40 | 0 | DETECT | 22.75 | NOT CONNECTED
358 | 8F1-C4D | 21.3 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  | Voltage state widnieje jako undetected, ale po naszej stronie wszystko działa. | Wymienione rpi+poe | 786-285 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_20-17-55 | 28-09-2023 20:17:26 | 0 | DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
201 | 786-285 | 22.3 | [8 empty] | Spalona płytka elektroniczna - ogrzewanie włącza się i wyłącza, kuchenki nie można wyłączyć | Wymienione rpi+poe | 786-285 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_20-21-01 | 28-09-2023 20:20:15 | 0 | DETECT | 22.5 | NOT CONNECTED
201 | 786-285 | 22.3 | [8 empty] | Spalona płytka elektroniczna - ogrzewanie włącza się i wyłącza, kuchenki nie można wyłączyć | Wymienione rpi+poe | AC5-A63 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_20-24-55 | 28-09-2023 20:24:38 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
201 | 786-285 | 22.3 | [8 empty] | Spalona płytka elektroniczna - ogrzewanie włącza się i wyłącza, kuchenki nie można wyłączyć | Wymienione rpi+poe | AC5-A63 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_20-24-59 | 28-09-2023 20:24:38 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
226 | AC5-A63 | 22 |  |  | Czujnik temperatury nie działa | [7 empty] | AC5-A63 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_20-28-14 | 28-09-2023 20:27:49 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
215 | A0FA6F | 23.3 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | A0F-A6F | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_20-56-21 | 28-09-2023 20:55:24 | 0 | DETECT | 24.375 | NOT CONNECTED
215 | A0FA6F | 23.3 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | C00-A4D | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_21-15-21 | 28-09-2023 21:12:09 | 1 | NOT DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
238 | C00A4D | 20.9 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | C00-A4D | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_21-31-21 | 28-09-2023 21:29:45 | 0 | DETECT | 23.125 | NOT CONNECTED
01 | 880982 | 20.4 |  |  |  | nie wykrywa otwarcia | okna bez klamek | [5 empty] | 880-982 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-37-49 | 28-09-2023 22:37:15 | 1 | DETECT | 21.625 | NOT CONNECTED
[5 empty] | Naprawiono | [6 empty] | Naprawiono czuję temp, ruchu działa średnio | A33-79E | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-49-32 | 28-09-2023 22:48:06 | 1 | DETECT | 22.8125 | NOT CONNECTED
238 | C00 | 20.9 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_23-03-42 | 28-09-2023 23:03:40 | 1 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
421 | 930-85C | 22.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe i pendrive |  | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_23-06-50 | 28-09-2023 23:06:38 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
07 | afda79 | 21.9 | [5 empty] | cały czas jest napięcie na przewodzie |  |  |  |  | AFD-A79 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_23-23-02 | 28-09-2023 23:22:20 | 0 | DETECT | 21.9375 | NOT CONNECTED
421 | 930-85C | 22.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe i pendrive |  | 26E-CDF | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_23-25-48 | 28-09-2023 23:25:48 | 0 | DETECT | 21.9375 | NOT CONNECTED
07 | afda79 | 21.1 | [8 empty] | przewody elektryczne do poprawy - Kołecki |  | AFD-A79 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_23-28-34 | 28-09-2023 23:28:34 | 1 | DETECT | 22.0 | NOT CONNECTED
268 | 7A0-1AA | 20.8 |  |  |  | Brak przewodów do kontaktronu | [5 empty] | Wymienione rpi+poe | 7A0-1AA | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_23-34-42 | 28-09-2023 23:34:20 | 0 | DETECT | 23.8125 | NOT CONNECTED
268 | 7A0-1AA | 20.8 |  |  |  | Brak przewodów do kontaktronu | [5 empty] | Wymienione rpi+poe | 40E-D34 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_00-00-42 | 28-09-2023 23:58:25 | 0 | DETECT | 23.25 | NOT CONNECTED
460 | 3A5-82D | 21 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 3A5-82D | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-25-47 | 29-09-2023 00:25:21 | 0 | DETECT | 22.4375 | NOT CONNECTED
460 | 3A5-82D | 21 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 487-B22 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_00-32-58 | 29-09-2023 00:32:56 | 1 | DETECT | 23.4375 | NOT CONNECTED
460 | 3A5-82D | 21 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 487-B22 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_00-33-03 | 29-09-2023 00:32:58 | 0 | DETECT | 23.4375 | NOT CONNECTED
452 | 028 | 19.2 | [8 empty] | Pomylony QR - na boxie 028-E5F ssid 028-E79 |  | 028-E79 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-54-23 | 29-09-2023 00:53:52 | 0 | DETECT | 22.6875 | NOT CONNECTED
601B | 33D-1DE | 25.9 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  |  | Wymienione rpi+poe | 33D-1DE | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_11-38-34 | 29-09-2023 11:38:28 | 0 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED
601B | 33D-1DE | 25.9 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  |  | Wymienione rpi+poe | 445-E43 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_11-48-15 | 26-09-2023 14:56:28 | 0 | DETECT | 23.25 | NOT CONNECTED
701B | 13A-551 | 27.1 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 13A-551 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_11-58-42 | 29-09-2023 11:58:40 | 0 | DETECT | 26.25 | NOT CONNECTED
701B | 13A-551 | 27.1 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 85C-6BD | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_12-10-18 | 29-09-2023 12:10:18 | 1 | DETECT | 23.1875 | NOT CONNECTED
624 | 252-91E | 20.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 252-91E | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_12-48-20 | 29-09-2023 12:47:56 | 0 | DETECT | 23.0625 | NOT CONNECTED
624 | 252-91E | 20.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 39B-9FF | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-09-13 | 29-09-2023 13:09:12 | 0 | DETECT | 23.1875 | NOT CONNECTED
634 | 39B | 21.4 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 39B-9FF | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-13-00 | 29-09-2023 13:12:30 | 0 | DETECT | 23.1875 | NOT CONNECTED
628 | 3bd521 | 22.2 | [5 empty] | nie załącza sie |  |  | po wymianie rasp zaczęło działać wszystko, poza ogrzewaniem, które się nie załącza ( nie wykrywa napięcia w przewodzie) | wymieniony rasp, co naprawilo wszystko poza ogrzewaniem | 3BD-521 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-15-27 | 29-09-2023 13:14:29 | 0 | DETECT | 22.5625 | NOT CONNECTED
635 | 343-985 | 21.2 | [5 empty] | Voltage state not detected - brak napięcia na głowicy | Voltage state not detected - zawsze jest napięcie na głowicy |  |  | Wymienione rpi+poe | 343-985 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-16-20 | 29-09-2023 13:16:13 | 0 | NOT DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
635 | 343-985 | 21.2 | [5 empty] | Voltage state not detected - brak napięcia na głowicy | Voltage state not detected - zawsze jest napięcie na głowicy |  |  | Wymienione rpi+poe | 343-985 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-17-45 | 29-09-2023 13:17:42 | 0 | NOT DETECT | 22.8125 | NOT CONNECTED
901b | aec1a5 | 26.4 |  |  |  |  | nie działa |  |  |  | nie działa kontrakton okna | wymiana rasp pomogą na wszystko poza oknem | AEC-1A5 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-55-58 | 29-09-2023 13:55:13 | 0 | DETECT | 26.0 | NOT CONNECTED
634 | 39B | 21.4 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 809-A72 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_14-03-55 | 29-09-2023 14:03:54 | 0 | DETECT | 25.5 | NOT CONNECTED
634 | 39B | 21.4 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 809-A72 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_14-04-37 | 29-09-2023 14:04:36 | 0 | DETECT | 25.4375 | NOT CONNECTED
813 | 809-A72 | 24 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 809-A72 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_14-07-03 | 29-09-2023 14:06:43 | 0 | DETECT | 25.375 | NOT CONNECTED
813 | 809-A72 | 24 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 880-1C5 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_14-31-52 | 29-09-2023 14:31:46 | 0 | DETECT | 23.0 | NOT CONNECTED
822 | 880-1C5 | 21.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 880-1C5 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_14-34-38 | 29-09-2023 14:34:14 | 0 | DETECT | 23.0625 | NOT CONNECTED
801B | 7FF-B86 | 27.1 |  | Nie wykrywa ruchu | [7 empty] | Wymienione rpi+poe | 7FF-B86 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_14-50-12 | 29-09-2023 14:47:02 | 0 | DETECT | 27.3125 | NOT CONNECTED
601d | 30fa7b | 26.5 |  |  | Zewnętrzna ok | [7 empty] | 060-FB6 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_14-53-37 | 29-09-2023 14:49:30 | 0 | DETECT | 26.3125 | NOT CONNECTED
1001A | BB4620 | 30 | [8 empty] | paczkord w PD | pokój 1001A, wymieniony paczkord LPD11.2/1/13 | BB4-620 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_15-11-49 | 29-09-2023 15:11:02 | 0 | DETECT | 26.375 | NOT CONNECTED
1001B | B4B247 | 26.8 | [8 empty] | pokój 1001B | pokój 1001B, wymiana paczkordu w pd, LPD11.2/1/11 | B4B-247 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_15-37-46 | 29-09-2023 15:37:38 | 0 | DETECT | 26.5 | NOT CONNECTED
822 | 880-1C5 | 21.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 17E-BA4 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_17-58-43 | 29-09-2023 17:58:26 | 0 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
117 | 17E-BA4 | 24.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 17E-BA4 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_18-00-19 | 29-09-2023 17:59:57 | 0 | DETECT | 24.125 | NOT CONNECTED
117 | 17E-BA4 | 24.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 846-B40 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_18-22-01 | 29-09-2023 18:21:54 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
145 | 846-B40 | 21.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 846-B40 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_18-24-22 | 29-09-2023 18:23:53 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
428 | 7F0-757 | 22.6 | [5 empty] | Nie słychać cykania przy zmianie, nie działa |  | SSID jest niepoprawne tj. AE6-E94 (niepoprawne) |  |  | AE6-E94 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_18-57-19 | 29-09-2023 18:56:25 | 0 | DETECT | 24.0625 | NOT CONNECTED
401d | 486fc7 | 26 |  | Zewnętrzna czujka ruchu przetestowana | [8 empty] | 486-FC7 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_19-01-34 | 29-09-2023 18:59:07 | 1 | DETECT | 25.875 | NOT CONNECTED
429 | 937c02 | 22.4 |  | nie działa | [6 empty] | ostatnio wykryta zmiana ruchu była o 19:01, czyli wszystko wskazuje na to, że jeszcze niedawno czujka działała. Kable podpięte, docisnalem wtyczke i nie pomogło, także zamykam | wymiana rasp pomogła na wszystko poza czujką ruchu | 937-C02 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-12-12 | 29-09-2023 19:01:43 | 0 | DETECT | 23.125 | NOT CONNECTED
432 | A3D-31F | 21 | [7 empty] | Niepoprawne ssid jest widoczne - 394-ED4. Poprawne to A3D-31F |  | Wymienione rpi+poe | 394-ED4 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-16-45 | 29-09-2023 19:15:49 | 0 | DETECT | 23.0 | NOT CONNECTED
501d | 6f2903 | 26 |  | Czujka ruchu zewnetrzna | [8 empty] | 6F2-903 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_19-21-24 | 29-09-2023 19:18:14 | 0 | DETECT | 25.9375 | NOT CONNECTED
432 | A3D-31F | 21 | [7 empty] | Niepoprawne ssid jest widoczne - 394-ED4. Poprawne to A3D-31F |  | Wymienione rpi+poe | 487-B22 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-30-01 | 29-09-2023 19:29:38 | 0 | DETECT | 23.5 | NOT CONNECTED
509 | 33526D | 24.8 | [7 empty] | zle ssid | ssid jest "573351" a naklejka mówi "33526D" |  | 573-351 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-58-14 | 29-09-2023 19:57:08 | 0 | DETECT | 25.375 | NOT CONNECTED
452 | 028 | 19.2 | [8 empty] | Pomylony QR - na boxie 028-E5F ssid 028-E79 |  | 27D-AB1 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_20-01-56 | 29-09-2023 20:01:54 | 0 | DETECT | 24.4375 | NOT CONNECTED
508 | 27D-AB1 | 24.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 27D-AB1 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_20-03-33 | 29-09-2023 20:03:32 | 0 | DETECT | 24.4375 | NOT CONNECTED
520 | 3252f8 | 22.9 | [7 empty] | złe ssid | ssid jest 8b12b5, a powinno być 3252f8 |  | 8B1-2B5 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_21-10-16 | 29-09-2023 21:09:05 | 0 | DETECT | 24.375 | NOT CONNECTED
524 | 29E-BCD | 21.6 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  |  | Wymienione rpi+poe | 29E-BCD | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-23-43 | 29-09-2023 21:23:17 | 0 | DETECT | 23.0 | NOT CONNECTED
508 | 27D-AB1 | 24.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 2F8-34B | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-24-47 | 29-09-2023 21:24:44 | 0 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
523 | 2F8-34B | 22 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 2F8-34B | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-26-24 | 29-09-2023 21:26:08 | 0 | DETECT | 23.8125 | NOT CONNECTED
524 | 29E-BCD | 21.6 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  |  | Wymienione rpi+poe | 2DC-2A5 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-34-28 | 29-09-2023 21:33:51 | 0 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
145 | 846-B40 | 21.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | B25-961 | 02:42:AC:14:00:02 | 29-09-2023_23-07-18 | 29-09-2023 23:07:05 | 0 |  |  | NOT CONNECTED
145 | 846-B40 | 21.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | B25-961 | 02:42:AC:14:00:02 | 29-09-2023_23-11-06 | 29-09-2023 23:11:02 | 0 | DETECT | 23.1875 | NOT CONNECTED
527A | 2C2-DE3 | 22 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | B25-961 | 02:42:AC:14:00:02 | 29-09-2023_23-14-06 | 29-09-2023 23:13:32 | 0 | DETECT | 23.1875 | NOT CONNECTED
523 | 2F8-34B | 22 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | AB8-83D | 02:42:AC:12:00:02 | 30-09-2023_00-10-09 | 30-09-2023 00:09:06 | 0 | DETECT | 23.5625 | NOT CONNECTED
301D | 9E8-FC4 | 24.8 | [8 empty] | Ssid a nie nazwa pokoju |  | 9E8-FC4 | 02:42:AC:12:00:03 | 30-09-2023_15-39-47 | 30-09-2023 15:36:41 | 0 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED