## Sheet1
room_number | qr | measured_temp | issue_heating | issue_motion | issue_temperature_sensor | issue_door | issue_window | issue_heating_switch | issue_kitchen_switch | issue_wifi | problem_description | solution | short_uuid | mac_address | timestamp | last_motion_time | last_motion_state | voltage_state | temp | broker_connection
435 | 020F96 | 20.7 | [10 empty] | 020-F96 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_13-47-59 | 09-09-2023 13:47:55 | 0 | DETECT | 25.125 | NOT CONNECTED
436 | 489E6C | 20.5 | [10 empty] | 489-E6C | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_13-49-57 | 09-09-2023 13:49:55 | 0 | DETECT | 23.4375 | NOT CONNECTED
437 | BA130D | 20.5 | [10 empty] | BA1-30D | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_13-51-49 | 09-09-2023 13:51:38 | 0 | DETECT | 24.6875 | NOT CONNECTED
438 | 8D68CA | 20.6 | [10 empty] | 8D6-8CA | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_13-54-04 | 09-09-2023 13:53:56 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
441 | 9D3A93 | [9 empty] | Skip otwarty Box i bezpieczniki w dół |  | 9D3-A93 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-11-14 | 09-09-2023 14:09:56 | 0 | NOT DETECT | 22.9375 | NOT CONNECTED
439 | A2D42A | 22.1 | [10 empty] | A2D-42A | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-20-34 | 09-09-2023 14:20:32 | 0 | DETECT | 24.375 | NOT CONNECTED
440 | BE6DBE | 18.3 |  |  |  |  | Tylko jedno okno da się sprawdzić - działa, drugie jest za wysoko | [5 empty] | 8E6-DBE | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-25-46 | 09-09-2023 14:25:45 | 0 | DETECT | 24.4375 | NOT CONNECTED
443 | 2B5D64 | 22 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close |  | Nie można sprawdzić nie ma gniazdka do którego można wpiąc kuchenkę |  |  |  | 2B5-D64 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-28-25 | 09-09-2023 14:28:24 | 0 | DETECT | 24.5625 | NOT CONNECTED
444 | 1DE2FE | 21.3 |  |  |  |  | Na górnym oknie nie da się sprawdzić, za wysoko |  | Nie można sprawdzić, nie ma gniazdka, żeby podpiąć |  |  |  | 1DE-2FE | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-32-52 | 09-09-2023 14:32:45 | 0 | DETECT | 24.75 | NOT CONNECTED
445 | 8E2603 | 21.8 | [10 empty] | 8E2-603 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-36-26 | 09-09-2023 14:36:26 | 1 | DETECT | 23.875 | NOT CONNECTED
446 | 7FE5A1 | 20.1 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 7FE-5A1 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-37-12 | 07-09-2023 15:05:08 | 1 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED
447 | 34E0E8 | 22.8 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 34E-0E8 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-38-42 | 09-09-2023 14:38:34 | 0 | DETECT | 25.125 | NOT CONNECTED
449 | 8D4965 | 22.3 | [10 empty] | 8D4-965 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-40-55 | 09-09-2023 14:40:50 | 0 | DETECT | 26.25 | NOT CONNECTED
450 | 68A183 | 21.3 | [10 empty] | 68A-183 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-43-04 | 09-09-2023 14:42:58 | 0 | DETECT | 24.375 | NOT CONNECTED
451 | A3F7E1 | [9 empty] | Skip, nie działa bezpiecznik, nie da się ustawić na 1 |  | A3F-7E1 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-49-16 | 08-09-2023 10:56:29 | 1 | DETECT | 25.0625 | NOT CONNECTED
451 | A3F7E1 | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu |  |  | Nie działa, close cały czas | Nie ma napięcia na przewodzie, nie pstryka |  |  |  |  | A3F-7E1 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-58-11 | 08-09-2023 10:56:29 | 1 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
453 | 14E6EE | 20.7 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 14E-6EE | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-02-06 | 09-09-2023 15:01:48 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
454 | 8A77FA | 20.5 | [10 empty] | 8A7-7FA | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-06-27 | 09-09-2023 15:06:05 | 0 | DETECT | 24.4375 | NOT CONNECTED
455 | 13658F | 20.4 | [10 empty] | 136-58F | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_15-08-27 | 09-09-2023 15:08:25 | 0 | DETECT | 24.125 | NOT CONNECTED
468 | 065483 | 22.1 | [10 empty] | 065-483 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-10-56 | 09-09-2023 15:10:52 | 0 | DETECT | 25.5 | NOT CONNECTED
456 | 34F837 | 19.8 | [10 empty] | 3F4-837 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-11-03 | 09-09-2023 15:11:02 | 0 | DETECT | 23.625 | NOT CONNECTED
467 | 39DA11 | 21.8 | [10 empty] | 39D-A11 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-12-20 | 09-09-2023 15:12:15 | 0 | DETECT | 23.125 | NOT CONNECTED
466 | 2000ED | 21.6 | [10 empty] | 200-0ED | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_15-13-50 | 09-09-2023 15:13:49 | 0 | DETECT | 24.4375 | NOT CONNECTED
458 | 3A5905 | 20.4 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 3A5-905 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-14-49 | 09-09-2023 15:14:35 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
465 | 41314E | 21.9 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 413-14E | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_15-15-57 | 09-09-2023 15:15:56 | 1 | DETECT | 24.625 | NOT CONNECTED
459 | 3A9EAD | 21.6 | [10 empty] | 3A9-EAD | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-17-35 | 09-09-2023 15:17:33 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
461 | 085796 | 22.1 | [10 empty] | 085-796 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_15-21-28 | 09-09-2023 15:21:27 | 0 | DETECT | 24.8125 | NOT CONNECTED
464 | 21AFAA | 21.4 | [10 empty] | 21A-FAA | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-23-46 | 09-09-2023 15:23:44 | 0 | DETECT | 24.3125 | NOT CONNECTED
462 | 07E96B | 21.2 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 07E-96B | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-23-59 | 09-09-2023 15:23:47 | 0 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
601 | 349DE5 | 24 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 349-DE5 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-14-51 | 09-09-2023 18:14:51 | 1 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED
602 | 2FFFBF | 24.5 | [10 empty] | 2FF-FBF | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-15-46 | 09-09-2023 18:15:42 | 0 | DETECT | 25.875 | NOT CONNECTED
601a | 34F50A | 24.9 | [10 empty] | 34F-50A | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-16-33 | 09-09-2023 18:16:29 | 0 | DETECT | 26.0625 | NOT CONNECTED
601c | 31343A | 24.8 | [10 empty] | 313-43A | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-19-34 | 09-09-2023 18:19:25 | 0 | DETECT | 26.25 | NOT CONNECTED
603 | 3507C7 | 24.4 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 350-7C7 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-19-43 | 09-09-2023 18:19:08 | 0 | DETECT | 26.9375 | NOT CONNECTED
604 | 248D00 | 24.8 | [10 empty] | 248-D00 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-22-52 | 09-09-2023 18:22:45 | 0 | DETECT | 27.375 | NOT CONNECTED
607 | 32A882 | 24.7 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 32A-882 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-26-48 | 09-09-2023 18:26:46 | 1 | DETECT | 26.6875 | NOT CONNECTED
609 | 31FB9F | 24.5 | [10 empty] | 31F-B9F | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-31-54 | 09-09-2023 18:31:53 | 0 | DETECT | 26.1875 | NOT CONNECTED
612 | 23E3C1 | 23.5 | [10 empty] | 23E-3C1 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-34-49 | 09-09-2023 18:34:48 | 0 | DETECT | 25.875 | NOT CONNECTED
610 | 89A98E | 22.9 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 89A-98E | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-34-54 | 09-09-2023 18:34:44 | 0 | DETECT | 25.875 | NOT CONNECTED
617 | 2A4FC7 | 24 | [6 empty] | Kuchenka się nie włącza nie słychać pstrykania |  |  |  | 2A4-FC7 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-39-17 | 09-09-2023 18:39:11 | 0 | DETECT | 26.375 | NOT CONNECTED
616 | 684 | 23.6 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 684-978 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-39-56 | 09-09-2023 18:39:49 | 0 | DETECT | 27.1875 | NOT CONNECTED
620 | 39F6E5 | 23.6 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 39F-6E5 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-43-02 | 09-09-2023 18:43:02 | 0 | DETECT | 26.5 | NOT CONNECTED
621 | 3B2C31 | 22.7 | [10 empty] | 3B2-C31 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-44-48 | 09-09-2023 18:44:41 | 0 | DETECT | 26.8125 | NOT CONNECTED
626 | 2239E2 | 21.1 | [10 empty] | 223-9E2 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-52-25 | 09-09-2023 18:50:40 | 1 | DETECT | 24.625 | NOT CONNECTED
627 | 336260 | 21.2 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 336-260 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-53-31 | 09-09-2023 18:53:29 | 0 | DETECT | 24.9375 | NOT CONNECTED
629 | 0B9EF9 | 21.7 | [10 empty] | 0B9-EF9 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-55-19 | 09-09-2023 18:55:17 | 0 | DETECT | 25.375 | NOT CONNECTED
631 | 24770C | 21.5 |  |  |  |  | Cały czas pokazuje Open | [5 empty] | 247-70C | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-58-00 | 09-09-2023 18:57:48 | 0 | DETECT | 25.4375 | NOT CONNECTED
632 | 315AD3 | 20.9 | [10 empty] | 315-AD3 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-58-27 | 09-09-2023 18:58:24 | 1 | DETECT | 24.75 | NOT CONNECTED
633 | 88CB25 | 22.2 | [10 empty] | 88C-B25 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_19-00-35 | 09-09-2023 19:00:30 | 0 | DETECT | 24.5625 | NOT CONNECTED
636 | 17204C | 22.1 | [10 empty] | 172-04C | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_19-03-11 | 09-09-2023 19:03:10 | 1 | DETECT | 24.8125 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 1D2-CBA | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-45-31 | 09-10-2023 11:45:15 | 0 | DETECT | 19.0625 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 89A-F78 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-46-30 | 09-10-2023 11:46:25 | 0 | NOT DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | AFD-A79 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-49-15 | 09-10-2023 11:49:14 | 1 | DETECT | 19.5625 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 3BF-2BF | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-51-16 | 09-10-2023 11:50:45 | 0 | DETECT | 20.4375 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 201-9F7 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-53-24 | 09-10-2023 11:53:11 | 0 | DETECT | 19.375 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 10E-2E6 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-55-14 | 09-10-2023 11:55:03 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | B28-8EA | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-57-09 | 09-10-2023 11:56:46 | 0 | DETECT | 20.625 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 2D0-56B | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-59-07 | 09-10-2023 11:59:02 | 0 | DETECT | 21.5625 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Nie działa |  |  |  | 1E4-BE8 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-03-19 | 09-10-2023 12:03:13 | 0 | DETECT | 20.125 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 3A0-4B1 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-09-57 | 09-10-2023 12:08:09 | 0 | DETECT | 19.0 | NOT CONNECTED
[10 empty] | Ok |  |  | 3BD-896 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-11-43 | 09-10-2023 12:11:29 | 0 | DETECT | 20.4375 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 093-544 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-18-39 | 09-10-2023 12:18:21 | 0 | DETECT | 19.375 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 093-544 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-18-59 | 09-10-2023 12:18:21 | 0 | DETECT | 19.4375 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 106-234 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-23-32 | 09-10-2023 12:20:46 | 0 | DETECT | 20.5625 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Nie działa kuchenka |  |  |  | 071-0A3 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-29-00 | 09-10-2023 12:28:52 | 0 | NOT DETECT | 20.25 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 05D-9FA | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-32-10 | 09-10-2023 12:31:55 | 0 | DETECT | 19.375 | NOT CONNECTED
[7 empty] | Nie działa | [5 empty] | E0F-82A | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-32-22 | 09-10-2023 12:31:58 | 0 | DETECT | 18.25 | NOT CONNECTED
06 | [6 empty] | Okno | [5 empty] | E0F-82A | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-32-37 | 09-10-2023 12:31:58 | 0 | DETECT | 18.3125 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 25E-122 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-34-19 | 09-10-2023 12:34:09 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 8A9-921 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-49-08 | 09-10-2023 12:49:05 | 0 | DETECT | 20.125 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 023-970 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-51-03 | 09-10-2023 12:50:58 | 0 | DETECT | 20.125 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | B65-FE4 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-55-33 | 09-10-2023 12:55:22 | 0 | DETECT | 19.8125 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 2D1-FAE | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-57-56 | 09-10-2023 12:57:34 | 0 | DETECT | 20.4375 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 1EE-F30 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-00-04 | 09-10-2023 12:59:47 | 0 | DETECT | 19.5 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Nie dziala |  |  |  | 399-C1E | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-02-05 | 09-10-2023 10:19:05 | 0 | DETECT | 19.375 | NOT CONNECTED
[9 empty] | Ok |  |  |  | 8CD-22D | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-07-01 | 09-10-2023 13:06:54 | 0 | DETECT | 18.125 | NOT CONNECTED
19 |  | 16.5 | [10 empty] | 8CD-22D | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-31-04 | 09-10-2023 13:30:56 | 0 | DETECT | 18.4375 | NOT CONNECTED
33 |  | 16.7 | [10 empty] | 1D2-CBA | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-38-30 | 09-10-2023 13:38:27 | 0 | DETECT | 19.0 | NOT CONNECTED
7 |  | 17.7 | [10 empty] | AFD-A79 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-42-52 | 09-10-2023 13:42:44 | 0 | DETECT | 18.5 | NOT CONNECTED
8 |  | 18.5 | [10 empty] | 3BF-2BF | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-47-37 | 09-10-2023 13:47:37 | 1 | DETECT | 21.5625 | NOT CONNECTED
9 |  | 20.3 | [10 empty] | B28-8EA | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-54-05 | 09-10-2023 13:53:16 | 0 | DETECT | 21.375 | NOT CONNECTED
902 | B70846 | [9 empty] | Skip, bezpieczniki na dole |  | B70-846 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-21-29 | 10-09-2023 10:21:22 | 0 | NOT DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
901 | 3D0EFA | 25 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić nie jest podpięta do prądu |  |  |  | 3D0-EFA | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-21-31 | 10-09-2023 10:21:26 | 0 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED
901a | 84EA56 | 26 |  |  |  |  | Cały czas pisze close | [5 empty] | 84E-A56 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-23-33 | 10-09-2023 10:23:32 | 0 | DETECT | 26.875 | NOT CONNECTED
901c | AF48D8 | 26.5 | [10 empty] | AF4-8D8 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_10-26-23 | 10-09-2023 10:26:13 | 0 | DETECT | 26.6875 | NOT CONNECTED
904 | AA0EBC | 26.7 | [10 empty] | AA0-EBC | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_10-26-24 | 10-09-2023 10:26:19 | 0 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED
901d | B119B5 | 24.9 |  |  |  |  | Nie działa ciągle pisze close | [5 empty] | B11-9B5 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_10-28-26 | 10-09-2023 10:28:18 | 0 | DETECT | 26.0 | NOT CONNECTED
906 | B4B786 | 26.1 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | B4B-786 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_10-30-06 | 10-09-2023 10:29:55 | 0 | DETECT | 26.25 | NOT CONNECTED
922 | 11C8DF | 23.8 | [8 empty] | Zmiana kuchenki działa poprawnie ale gdy jest wyłączona przez apke pokazuje w aplikacji voltage state not detected |  | 11C-8DF | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-32-37 | 10-09-2023 10:32:37 | 1 | DETECT | 24.375 | NOT CONNECTED
907 | 810EDB | 24.9 |  | Nie wykrywa ruchu |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 810-EDB | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-32-52 | 10-09-2023 08:40:53 | 1 | DETECT | 26.375 | NOT CONNECTED
908 | 139F09 | 25.0 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas |  | Nie działa kuchenka, nie ma pstryknięcia |  |  |  | 139-F09 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-40-15 | 10-09-2023 10:40:08 | 0 | DETECT | 25.8125 | NOT CONNECTED
921 | B340FF | 23.7 | [10 empty] | B34-0FF | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_10-43-27 | 10-09-2023 10:42:21 | 0 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED
909 | A3453D | 23.7 | [10 empty] | A34-53D | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-43-37 | 10-09-2023 10:43:29 | 0 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED
920 | A36AC1 | 23.5 |  |  | Nie widzi czujki temperatury | [7 empty] | A36-AC1 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-45-58 | 10-09-2023 10:45:58 | 1 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
910 | 8CE9C8 | 22.5 | [10 empty] | 8CE-9C8 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-46-16 | 10-09-2023 10:46:06 | 0 | DETECT | 25.25 | NOT CONNECTED
919 | B65D0E | 23.1 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | B65-D0E | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-47-55 | 10-09-2023 10:47:50 | 1 | DETECT | 25.5 | NOT CONNECTED
911 | 45F7E6 | 22.8 | [10 empty] | 45F-7E6 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-48-36 | 10-09-2023 10:48:35 | 0 | DETECT | 25.1875 | NOT CONNECTED
912 | A34570 | 23.2 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | A34-570 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-52-12 | 10-09-2023 10:52:06 | 0 | DETECT | 25.75 | NOT CONNECTED
913 | 87CAB7 | 24.5 | [10 empty] | 87C-AB7 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-55-57 | 10-09-2023 10:55:47 | 0 | DETECT | 27.0 | NOT CONNECTED
915 | B04720 | 23.6 |  |  | Sensor not detected | Nie ma kontraktronu | [6 empty] | B04-720 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-02-00 | 10-09-2023 11:01:54 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
916 | AD7E04 | 22.0 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas |  | Nie włącza się na obu gniazdkach, pstryka |  |  |  | AD7-E04 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-06-23 | 10-09-2023 11:05:43 | 0 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED
918 | AA4E5C | 22.0 | [10 empty] | AA4-E5C | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-11-01 | 10-09-2023 11:11:00 | 0 | DETECT | 24.8125 | NOT CONNECTED
[7 empty] | Nie można sprawdzić, nie da się otworzyć okna |  |  |  | Update |  | 87C-AB7 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-14-57 | 10-09-2023 11:14:20 | 0 | DETECT | 27.0 | NOT CONNECTED
1101 | 15A958 | 23.9 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 15A-958 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-23-32 | 10-09-2023 11:23:30 | 0 | DETECT | 25.3125 | NOT CONNECTED
1102 | EA12E2 | 24.1 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | EA1-2E2 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-29-29 | 10-09-2023 11:29:17 | 0 | DETECT | 27.0 | NOT CONNECTED
1118 | 273C0E | 24.9 | [10 empty] | 273-C0E | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-30-43 | 10-09-2023 11:30:39 | 1 | DETECT | 25.1875 | NOT CONNECTED
1117 | 383A99 | 23 | [10 empty] | 383-A99 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-32-51 | 10-09-2023 11:32:49 | 0 | DETECT | 24.9375 | NOT CONNECTED
1104 | B86865 | 25.2 | [10 empty] | B86-865 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-33-54 | 10-09-2023 11:33:45 | 0 | DETECT | 26.625 | NOT CONNECTED
1116 | EA8C38 | 23.1 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | EA8-C38 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-34-48 | 10-09-2023 08:40:28 | 0 | DETECT | 25.0625 | NOT CONNECTED
1105 | 3C028D | 24.4 | [10 empty] | 3C0-28D | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-35-47 | 10-09-2023 11:35:38 | 1 | DETECT | 26.1875 | NOT CONNECTED
1115 | 36173E | 23.3 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 361-73E | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-37-16 | 10-09-2023 11:37:11 | 0 | DETECT | 24.8125 | NOT CONNECTED
1106 | 7BBF12 | 25.6 | [10 empty] | 7BB-F12 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-38-09 | 10-09-2023 11:38:03 | 0 | DETECT | 25.6875 | NOT CONNECTED
1114 | 0DD548 | 22.7 | [8 empty] | Cover state widnieje jako open |  | 0DD-548 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-40-45 | 10-09-2023 11:40:43 | 0 | DETECT | 24.0 | NOT CONNECTED
1108 | 8BFFAE | 24.9 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 8BF-FAE | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-42-05 | 10-09-2023 11:41:48 | 0 | DETECT | 26.9375 | NOT CONNECTED
1113 | 35A788 | [9 empty] | Skip zastawione rzeczami osób co sprzątają |  | 35A-788 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-42-47 | 10-09-2023 11:42:43 | 0 | DETECT | 26.6875 | NOT CONNECTED
1112 | 393D6C | 23.6 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 393-D6C | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-44-39 | 10-09-2023 11:44:33 | 0 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED
1109 | BB6426 | 23.1 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | BB6-426 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-45-16 | 10-09-2023 11:43:35 | 0 | DETECT | 25.9375 | NOT CONNECTED
1111 | 3616FC | 23.1 | [10 empty] | 361-6FC | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-46-21 | 10-09-2023 11:46:20 | 1 | DETECT | 25.5 | NOT CONNECTED
1110 | 357B03 | 22.9 | [10 empty] | 357-B0C | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-47-33 | 10-09-2023 11:47:23 | 0 | DETECT | 25.25 | NOT CONNECTED
1201 | 2E49DB | 24.3 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Open |  | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 2E4-9DB | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-21-06 | 10-09-2023 12:20:52 | 0 | DETECT | 26.4375 | NOT CONNECTED
1202 | 36AE24 | 27.9 | [5 empty] | Nie pstryka | Nie pstryka |  |  |  | 36A-E24 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-24-48 | 10-09-2023 12:24:34 | 0 | DETECT | 26.75 | NOT CONNECTED
1217 | AA5B85 | 24.8 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | AA5-B85 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-25-50 | 10-09-2023 12:25:49 | 0 | DETECT | 26.0625 | NOT CONNECTED
1203 | 010F2A | 27.1 | [10 empty] | 010-F2A | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_12-28-36 | 10-09-2023 12:28:33 | 0 | DETECT | 27.4375 | NOT CONNECTED
1216 | AA5D08 | 23.7 | [8 empty] | Nic w pokoju nie działa poprawnie nie pstryka jak zmienia stan |  | AA5-B85 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-30-07 | 10-09-2023 12:26:22 | 0 | DETECT | 26.0 | NOT CONNECTED
1215 | 126E62 | 23.4 | [10 empty] | 126-E62 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-31-54 | 10-09-2023 12:31:53 | 0 | DETECT | 25.1875 | NOT CONNECTED
1204 | 390A9F | 26.7 | [10 empty] | 390-A9F | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_12-32-07 | 10-09-2023 12:32:02 | 1 | DETECT | 26.875 | NOT CONNECTED
1214 | 3DA4AA | 23.1 | [10 empty] | 3DA-4AA | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_12-33-28 | 10-09-2023 12:33:27 | 1 | DETECT | 25.8125 | NOT CONNECTED
1205 | C050A6 | 25.8 | [10 empty] | C05-0A6 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-34-06 | 10-09-2023 12:34:02 | 0 | DETECT | 26.8125 | NOT CONNECTED
1206 | 05CA83 | 26.1 | [10 empty] | 0C5-A83 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_12-35-46 | 10-09-2023 12:35:42 | 0 | DETECT | 26.6875 | NOT CONNECTED
1213 | 0FB697 | 22.7 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 0FB-697 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-36-02 | 10-09-2023 12:35:59 | 1 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
1207 | 3E742F | 26.0 | [10 empty] | 3E7-42F | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-37-31 | 10-09-2023 12:37:31 | 0 | DETECT | 27.5 | NOT CONNECTED
1211 | 372A84 | 24 | [10 empty] | 372-A84 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-39-02 | 10-09-2023 12:39:00 | 0 | DETECT | 26.25 | NOT CONNECTED
1210 | 33D19D | 24.2 | [10 empty] | 33D-19D | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_12-40-26 | 10-09-2023 12:40:25 | 1 | DETECT | 25.25 | NOT CONNECTED
1208 | 08EFE7 | 26.8 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 0E8-FE7 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_12-41-53 | 10-09-2023 12:41:34 | 0 | DETECT | 27.0625 | NOT CONNECTED
1209 | 31A46F | 23.7 | [8 empty] | Voltage state not detected, przez to nie da się sprawdzić kuchenki i głowicy |  | 31A-46F | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-42-36 | 10-09-2023 12:42:35 | 0 | NOT DETECT | 26.375 | NOT CONNECTED
1216 | [10 empty] | UPDATE skip bezpieczniki |  | AA5-D08 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-46-11 | 10-09-2023 12:46:11 | 0 | NOT DETECT | 25.125 | NOT CONNECTED
101 | 11C04E | 23.5 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości dostania się do kuchenki |  |  |  | 11C-04E | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-31-26 | 10-09-2023 14:31:03 | 0 | DETECT | 25.0625 | NOT CONNECTED
101a | 6F3C85 | 26.6 | [10 empty] | 6F3-C85 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-32-56 | 10-09-2023 14:32:45 | 0 | DETECT | 26.75 | NOT CONNECTED
[7 empty] | Nie działa, close cały czas |  |  |  | Update |  | 6F3-C85 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-33-54 | 10-09-2023 14:32:45 | 0 | DETECT | 26.8125 | NOT CONNECTED
110 | 15F1D0 | 26.5 |  | Nie wykrywa ruchu |  |  | Cały czas pisze close |  | Kuchenka cały czas jest włączona słychać pstrykanie |  |  |  | 15F-1D0 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-39-43 | 10-09-2023 08:34:54 | 1 | DETECT | 26.75 | NOT CONNECTED
116 | BB31B9 | 25 |  |  |  |  | Cały czas pisze close | [5 empty] | BB3-1B9 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-43-24 | 10-09-2023 14:43:19 | 0 | DETECT | 26.625 | NOT CONNECTED
119 | 69EFCA | [9 empty] | Pokój niezdatny do odbioru (wszędzie stoją meble i nie ma kuchenki) |  | 69E-FCA | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-48-49 | 10-09-2023 14:48:48 | 1 | DETECT | 26.375 | NOT CONNECTED
128 | BB1B8B | 21.7 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | BB1-B8B | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-51-21 | 10-09-2023 14:51:04 | 0 | DETECT | 23.6875 | NOT CONNECTED
138 | AD7AC9 | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | AD7-AC9 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-53-31 | 10-09-2023 14:53:24 | 0 | DETECT | 22.9375 | NOT CONNECTED
140 | AE2D90 | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | AE2-D90 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-55-00 | 10-09-2023 14:54:59 | 1 | DETECT | 25.3125 | NOT CONNECTED
159 | B25961 | [9 empty] | Stycznik nie działa poprawnie nie da się ustawić 1 przez co nie da się sprawdzić kuchenki |  | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-57-14 | 10-09-2023 14:57:11 | 0 | DETECT | 24.0 | NOT CONNECTED
164 | 2AC1CD | [9 empty] | Skip bezpieczniki w dół |  | 2AC-1CD | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-58-55 | 10-09-2023 14:58:55 | 0 | NOT DETECT | 24.25 | NOT CONNECTED
169 | 1C1C46 | 20.5 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | 1C1-C46 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-00-34 | 10-09-2023 15:00:34 | 1 | DETECT | 23.4375 | NOT CONNECTED
172 | 1CBDD4 | 20.1 | [10 empty] | 1CB-DD4 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-02-31 | 10-09-2023 15:02:26 | 0 | DETECT | 24.25 | NOT CONNECTED
173 | 1C3D50 | [9 empty] | Skip bezpieczniki w dół |  | 1C3-D50 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-03-46 | 10-09-2023 15:03:37 | 0 | NOT DETECT | 23.625 | NOT CONNECTED
174 | 1C215D | [9 empty] | Pokój niezdatny do odbioru (wszędzie stoją meble i nie ma kuchenki) |  | 1C2-15D | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-05-28 | 10-09-2023 15:05:27 | 0 | NOT DETECT | 24.9375 | NOT CONNECTED
175 | 6916CC | [9 empty] | Skip bezpieczniki w dół |  | 691-6CC | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-06-32 | 10-09-2023 15:06:28 | 0 | NOT DETECT | 24.25 | NOT CONNECTED
302 | 9E1D99 | 23.5 | [10 empty] | 9E1-D99 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-12-43 | 10-09-2023 15:12:42 | 1 | DETECT | 23.875 | NOT CONNECTED
306 | A2122F | 24.5 | [10 empty] | A21-22F | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-14-38 | 10-09-2023 15:14:35 | 0 | DETECT | 26.5 | NOT CONNECTED
310 | 6D1CDE | 26.6 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | 6D1-CDE | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-17-54 | 10-09-2023 15:17:49 | 0 | DETECT | 27.6875 | NOT CONNECTED
312 | 863712 | 24 | [10 empty] | 863-712 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-20-28 | 10-09-2023 15:20:26 | 0 | DETECT | 24.5 | NOT CONNECTED
315 | 2C9360 | 24.5 |  |  |  |  | Kontaktronu podłączone równolegle zamiast szeregowo | [5 empty] | 2C9-360 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-23-32 | 10-09-2023 15:23:31 | 1 | DETECT | 26.9375 | NOT CONNECTED
318 | 1078DC | 23.5 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | 107-8DC | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-26-06 | 10-09-2023 15:26:05 | 0 | DETECT | 24.125 | NOT CONNECTED
319 | 43C4F0 | 24 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić brak napięcia w gniazdku |  |  |  | 43C-4F0 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-28-10 | 10-09-2023 15:28:08 | 0 | DETECT | 26.6875 | NOT CONNECTED
361 | 6E5195 | 21 | [6 empty] | Nie ma dostępu do gniazdka |  |  |  | 6E5-195 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-30-07 | 10-09-2023 15:30:05 | 0 | DETECT | 24.9375 | NOT CONNECTED
366 | 9F6265 | 20.5 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | 9F6-265 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-32-06 | 10-09-2023 15:32:05 | 0 | DETECT | 24.125 | NOT CONNECTED
1001 | 0C5778 | 25.4 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 0C5-778 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_16-20-18 | 10-09-2023 16:20:07 | 1 | DETECT | 25.6875 | NOT CONNECTED
1001d | 834934 | 26.4 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas |  |  |  | Pokoj 1001d |  | 834-934 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_16-23-31 | 10-09-2023 16:23:18 | 0 | DETECT | 26.875 | NOT CONNECTED
1001c | B57602 | 28 | [8 empty] | Pokój C |  | B57-602 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_16-23-50 | 10-09-2023 16:23:49 | 0 | DETECT | 28.1875 | NOT CONNECTED
1002 | AC3E73 | 26.8 | [10 empty] | AC3-E73 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_16-25-59 | 10-09-2023 16:25:55 | 0 | DETECT | 27.375 | NOT CONNECTED
1004 | ADD904 | 26.8 | [10 empty] | ADD-904 | 02:42:AC:13:00:02 | 10-09-2023_16-28-25 | 10-09-2023 16:28:24 | 0 | DETECT | 26.0625 | NOT CONNECTED
6 | E0F82A | 24.1 |  |  |  | Cały czas pokazuje Close | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | E0F-82A | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_11-43-52 | 25-09-2023 11:43:42 | 1 | DETECT | 21.75 | NOT CONNECTED
1208 | 0E8FE7 | 21.5 |  | Nie wykrywa ruchu |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close |  |  |  | Aplikacja mocno zacina przy zmianie stanu np jakby słabe wifi |  | 0E8-FE7 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_11-52-53 | 25-09-2023 11:52:53 | 0 | DETECT | 24.0 | NOT CONNECTED
8 | 3BF2BF | 22.8 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 3BF-2BF | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-11-41 | 25-09-2023 12:11:35 | 0 | DETECT | 23.375 | NOT CONNECTED
9 | B288EA | 22.9 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | B28-8EA | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-16-08 | 25-09-2023 12:16:07 | 0 | DETECT | 23.0 | NOT CONNECTED
11 | 3A04B1 | 22.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 3A0-4B1 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-20-33 | 25-09-2023 12:20:32 | 1 | DETECT | 22.5 | NOT CONNECTED
12 | 093544 | 22.4 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close |  |  |  | Poprawka elektryczna w boxie |  | 093-544 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-22-41 | 25-09-2023 12:22:25 | 0 | DETECT | 22.0625 | NOT CONNECTED
13 | 25A414 | 22.5 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 25A-414 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-24-21 | 25-09-2023 12:24:21 | 0 | DETECT | 22.375 | NOT CONNECTED
15 | 0C0737 | 22 | [10 empty] | 0C0-737 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-28-01 | 25-09-2023 12:28:01 | 0 | DETECT | 22.5625 | NOT CONNECTED
16 | 8A9921 | 22 |  |  |  | Cały czas pokazuje Open | [6 empty] | 8A9-921 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-30-03 | 25-09-2023 12:30:01 | 0 | DETECT | 22.75 | NOT CONNECTED
17 | B65FE4 | 21.7 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | B65-FE4 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-33-53 | 25-09-2023 12:33:53 | 0 | DETECT | 22.375 | NOT CONNECTED
18 | 1EEF30 | 21.6 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 1EE-F30 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-35-30 | 25-09-2023 12:35:19 | 0 | DETECT | 22.25 | NOT CONNECTED
31 | 2019F7 | 21.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 201-9F7 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-45-36 | 25-09-2023 12:45:32 | 0 | DETECT | 21.9375 | NOT CONNECTED
30 | 10E2E6 | 21.4 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 10E-2E6 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-51-57 | 25-09-2023 12:51:42 | 0 | DETECT | 22.6875 | NOT CONNECTED
29 | 2D056B | 21.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 2D0-56B | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-00-25 | 25-09-2023 13:00:15 | 0 | DETECT | 24.1875 | NOT CONNECTED
28 | 3BD896 | 21.4 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 3BD-896 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-02-59 | 25-09-2023 13:02:58 | 1 | DETECT | 23.875 | NOT CONNECTED
28 | 3BD896 | 21.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 3BD-896 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-08-06 | 25-09-2023 13:08:03 | 0 | DETECT | 23.75 | NOT CONNECTED
25 | 0710A3 | 21.3 | [8 empty] | Voltage state not detected |  | 071-0A3 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-11-51 | 25-09-2023 13:11:47 | 0 | NOT DETECT | 22.4375 | NOT CONNECTED
24 | 25E122 | 21.6 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 25E-122 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-14-48 | 25-09-2023 13:14:46 | 0 | DETECT | 23.125 | NOT CONNECTED
22 | 023970 | 21.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 023-970 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-20-36 | 25-09-2023 13:20:34 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
20 | 399C1E | 21.5 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close |  |  |  | Poprawka elektryczna w boxie |  | 399-C1E | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-24-25 | 20-09-2023 12:39:49 | 0 | DETECT | 23.25 | NOT CONNECTED
19 | 8CD22D | 21 |  |  |  | Cały czas pokazuje Close |  |  |  |  | Poprawka elektryczna w boxie |  | 8CD-22D | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-26-49 | 25-09-2023 13:26:27 | 0 | DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
306 | A2122F | 26.8 | [10 empty] | A21-22F | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_14-25-38 | 25-09-2023 14:25:30 | 0 | DETECT | 24.0625 | NOT CONNECTED
336 | 94E417 | 23 | [10 empty] | 94E-417 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_14-29-20 | 25-09-2023 14:29:13 | 0 | DETECT | 22.6875 | NOT CONNECTED
361 | 6E5195 | 21.5 | [10 empty] | 6E5-195 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_14-49-56 | 25-09-2023 14:49:54 | 0 | DETECT | 23.0 | NOT CONNECTED
425 | 936577 | 25.7 | [10 empty] | 936-577 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_14-57-27 | 25-09-2023 14:57:14 | 0 | DETECT | 26.25 | NOT CONNECTED
303 | A18-39B | 23.0 | [10 empty] | C3D-7D7 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_15-18-18 | 25-09-2023 15:18:18 | 0 | DETECT | 23.5625 | NOT CONNECTED
303 | A18-39B | 23.0 | [10 empty] | C3D-7D7 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_15-18-20 | 25-09-2023 15:18:18 | 0 | DETECT | 23.5625 | NOT CONNECTED
708 | 7C618F | 24.8 | [10 empty] | 7C6-18F | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-04-01 | 25-09-2023 16:04:00 | 0 | DETECT | 25.125 | NOT CONNECTED
713 | 4219D7 | 24.5 | [10 empty] | 421-9D7 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-07-10 | 25-09-2023 16:07:01 | 0 | DETECT | 25.9375 | NOT CONNECTED
731 | 7E71AB | 21.9 | [10 empty] | 7E7-1AB | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-18-34 | 25-09-2023 16:18:20 | 0 | DETECT | 24.25 | NOT CONNECTED
808 | 1560E8 | 22.5 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 156-0E8 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-26-07 | 25-09-2023 15:31:42 | 0 | DETECT | 24.0 | NOT CONNECTED
908 | 139F09 | 23.2 | [10 empty] | 139-F09 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-30-31 | 25-09-2023 16:30:25 | 0 | DETECT | 24.0 | NOT CONNECTED
913 | 87CAB7 | 24.3 | [8 empty] | Prawego okna nie da się otworzyć nie da się sprawdzić kontaktronu |  | 87C-AB7 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-35-05 | 25-09-2023 15:31:55 | 1 | DETECT | 26.1875 | NOT CONNECTED
915 | B04720 | 21.5 |  |  |  | Nie ma kontaktronu na drzwiach/drzwi nie da się zamknąć | [6 empty] | B04-720 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-38-07 | 25-09-2023 16:38:00 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
[5 empty] | Nie widzi czujki temperatury | [7 empty] | B04-720 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-38-21 | 25-09-2023 16:38:15 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
1008 | 368848 | 23.3 | [10 empty] | 368-848 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-43-11 | 25-09-2023 16:43:10 | 0 | DETECT | 24.5625 | NOT CONNECTED
1113 | 35A788 | 23.6 | [8 empty] | Prawego okna nie da się otworzyć nie da się sprawdzić kontaktronu |  | 35A-788 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-50-14 | 25-09-2023 16:50:10 | 0 | DETECT | 26.3125 | NOT CONNECTED
501B | 28D8CF | 24.3 | [10 empty] | 28D-8CF | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_17-26-20 | 25-09-2023 17:26:07 | 0 | DETECT | 27.0 | NOT CONNECTED
544 | 350C1A | 20.1 |  |  |  | Oderwany od framugi, ale działa poprawnie | [6 empty] | 350-C1A | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_17-37-02 | 25-09-2023 17:37:01 | 1 | DETECT | 22.1875 | NOT CONNECTED
510 | 05F500 | 21 | [10 empty] | 05F-500 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_17-41-09 | 25-09-2023 17:41:08 | 1 | DETECT | 23.5625 | NOT CONNECTED
126 | ABDB15 | 19.7 | [10 empty] | ABD-B15 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_18-08-57 | 25-09-2023 18:08:56 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
173 | 1C3D50 | 19.4 | [10 empty] | 1C3-D50 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_18-19-07 | 25-09-2023 18:18:51 | 0 | DETECT | 22.5625 | NOT CONNECTED
527D | 2C2870 | 21.6 | [10 empty] | 2C2-870 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_18-34-09 | 25-09-2023 18:34:07 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
528 | 2B540F | 20 | [10 empty] | 2B5-40F | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_18-46-57 | 25-09-2023 18:46:57 | 0 | DETECT | 23.4375 | NOT CONNECTED
10 | 1E4BE8 | 20.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 1E4-BE8 | 02:42:AC:12:00:03 | 25-09-2023_18-57-57 | 25-09-2023 18:57:50 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
14 | 05D9FA | 21 | [10 empty] | 05D-9FA | 02:42:AC:12:00:03 | 25-09-2023_19-02-37 | 25-09-2023 19:02:25 | 0 | DETECT | 24.0625 | NOT CONNECTED
21 | 2D1FAE | 20.8 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close |  |  |  | Poprawka elektryczna w boxie |  | 2D1-FAE | 02:42:AC:12:00:03 | 25-09-2023_19-05-18 | 25-09-2023 19:04:45 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
23 | 1EFD69 | 21 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 1EF-D69 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_19-07-41 | 25-09-2023 19:07:41 | 0 | DETECT | 24.125 | NOT CONNECTED
27 | 6C1601 | 21.2 | [10 empty] | 6C1-601 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_19-10-12 | 25-09-2023 19:10:11 | 1 | DETECT | 23.375 | NOT CONNECTED
32 | 89AF78 | 19.4 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close |  |  |  | Poprawka elektryczna w boxie , voltage state not detected |  | 89A-F78 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_19-13-01 | 25-09-2023 19:13:01 | 0 | NOT DETECT | 21.5 | NOT CONNECTED
33 | 1D2CBA | 21 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | 1D2-CBA | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_19-17-04 | 25-09-2023 19:17:01 | 0 | DETECT | 22.0 | NOT CONNECTED
218 | 948F79 | 22.1 | [10 empty] | 948-F79 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_09-58-56 | 25-09-2023 19:00:46 | 0 | DETECT | 22.625 | NOT CONNECTED
161 | 3E1A96 | 19.7 | [10 empty] | 3E1-A96 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_10-17-17 | 26-09-2023 10:17:16 | 0 | DETECT | 23.0 | NOT CONNECTED
720 | 3B4FAA | 21.8 |  |  | Nie widzi czujki temperatury | [7 empty] | 3B4-FAA | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_10-24-17 | 26-09-2023 10:24:14 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
501C | 061CD9 | 23.6 | [10 empty] | 061-CD9 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_10-32-32 | 26-09-2023 10:32:31 | 0 | DETECT | 25.75 | NOT CONNECTED
112 | 6B558B | 21.4 | [10 empty] | 6B5-58B | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_11-35-54 | 26-09-2023 11:35:39 | 0 | DETECT | 21.875 | NOT CONNECTED
123 | 69BEED | 22.2 | [10 empty] | 69B-EED | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_11-41-05 | 26-09-2023 11:41:05 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
156 | A593BB | 21.4 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | A59-3BB | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_12-04-13 | 26-09-2023 12:03:58 | 0 | DETECT | 24.3125 | NOT CONNECTED
111 | 3EE513 | 20.7 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 3EE-513 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_12-09-31 | 26-09-2023 11:50:16 | 1 | DETECT | 22.5 | NOT CONNECTED
165 | 29FD74 | 21.5 | [10 empty] | 29F-D74 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_12-13-26 | 26-09-2023 12:13:22 | 0 | DETECT | 23.6875 | NOT CONNECTED
1101a | 830C40 | 25.4 | [10 empty] | 830-C40 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_12-53-21 | 26-09-2023 12:53:20 | 0 | DETECT | 25.625 | NOT CONNECTED
1101b | 36B36A | 25.1 | [10 empty] | 36B-36A | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_12-54-55 | 26-09-2023 12:54:54 | 0 | DETECT | 25.6875 | NOT CONNECTED
1101c | 7CDED2 | 25 | [10 empty] | 7CD-ED2 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_12-56-27 | 26-09-2023 12:56:27 | 1 | DETECT | 25.1875 | NOT CONNECTED
[11 empty] | Cover state widnieje jako open |  | 7CD-ED2 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_12-56-36 | 26-09-2023 12:56:33 | 0 | DETECT | 25.1875 | NOT CONNECTED
1101d | BA4C82 | 22.6 | [10 empty] | BA4-C82 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_12-58-11 | 26-09-2023 12:58:09 | 0 | DETECT | 24.5 | NOT CONNECTED
1201b | BEAF3F | 23 | [10 empty] | BEA-F3F | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_13-04-30 | 26-09-2023 13:04:29 | 0 | DETECT | 24.5 | NOT CONNECTED
1201d | B1B953 | 21 | [10 empty] | B1B-953 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_13-07-47 | 26-09-2023 13:07:46 | 1 | DETECT | 22.9375 | NOT CONNECTED
1201a | AD8F41 | 24.7 | [10 empty] | AD8-F41 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_13-14-32 | 26-09-2023 13:14:31 | 1 | NOT DETECT | 25.125 | NOT CONNECTED
[11 empty] | Voltage state not detected |  | AD8-F41 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_13-14-39 | 26-09-2023 13:14:37 | 0 | NOT DETECT | 25.1875 | NOT CONNECTED
1201c | 0E0DB7 | 24 | [10 empty] | 0E0-DB7 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_13-19-28 | 26-09-2023 13:19:26 | 0 | DETECT | 24.0625 | NOT CONNECTED
337 | 418B28 | 20.1 | [10 empty] | 418-B28 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_13-23-30 | 26-09-2023 13:23:30 | 0 | DETECT | 22.5 | NOT CONNECTED
204 | 979510 | 21.8 | [5 empty] | Nie reaguje na zmianę stanu cały czas wykrywa napięcie , voltage state not detected |  |  |  |  | 979-510 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_13-28-07 | 26-09-2023 13:27:59 | 0 | NOT DETECT | 24.0625 | NOT CONNECTED
207 | A6E845 | 22.2 | [10 empty] | A6E-845 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_13-30-01 | 26-09-2023 13:29:58 | 0 | DETECT | 24.8125 | NOT CONNECTED
105 | 1C4E56 | 20.7 | [10 empty] | 1C4-E56 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_13-32-42 | 26-09-2023 13:32:39 | 0 | DETECT | 22.6875 | NOT CONNECTED
347 | 97E8A7 | 22.3 | [10 empty] | 97E-8A7 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_13-36-49 | 25-09-2023 19:01:08 | 0 | DETECT | 24.5 | NOT CONNECTED
1209 | 31A | 24.5 | [10 empty] | 31A-46F | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_16-52-06 | 26-09-2023 16:51:54 | 0 | DETECT | 25.3125 | NOT CONNECTED
1208 | 0E8 | 25.2 |  |  |  |  | Ciągle pisze close | [5 empty] | 0E8-FE7 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_17-00-42 | 26-09-2023 17:00:42 | 0 | DETECT | 24.5625 | NOT CONNECTED
1208 | 0E8 | 25.2 |  |  |  |  | Ciągle pisze close | [5 empty] | 35A-788 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_17-12-29 | 26-09-2023 17:12:25 | 0 | DETECT | 26.3125 | NOT CONNECTED
1113 | 35A | [10 empty] | Poprawny stan okna | 35A-788 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_17-13-36 | 26-09-2023 17:13:35 | 1 | DETECT | 26.3125 | NOT CONNECTED
1209 | 31A | 24.5 | [10 empty] | 7F4-AA9 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_18-44-15 | 26-09-2023 18:43:23 | 1 | DETECT | 24.5625 | NOT CONNECTED
807 | 7F4-AA9 | 24.3 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 7F4-AA9 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_18-48-38 | 26-09-2023 18:48:09 | 0 | DETECT | 24.5625 | NOT CONNECTED
[12 empty] | Poprawiona taśma | 7F4-AA9 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_18-53-20 | 26-09-2023 18:53:17 | 0 | DETECT | 24.6875 | NOT CONNECTED
[12 empty] | Poprawiona taśma | 7F4-AA9 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_18-55-49 | 26-09-2023 18:55:48 | 0 | DETECT | 24.9375 | NOT CONNECTED
1113 | 35A | [10 empty] | Poprawny stan okna | 3E4-220 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_19-24-55 | 26-09-2023 19:24:03 | 0 | DETECT | 25.3125 | NOT CONNECTED
1113 | 35A | [10 empty] | Poprawny stan okna | 3E4-220 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_19-24-59 | 26-09-2023 19:24:03 | 0 | DETECT | 25.25 | NOT CONNECTED
615 | 3E4 | 24.1 |  |  |  |  | Stan close cały czas | [5 empty] | 3E4-220 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_19-30-31 | 26-09-2023 19:29:18 | 0 | DETECT | 25.1875 | NOT CONNECTED
[12 empty] | Poprawiona taśma | 1D3-397 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_19-58-28 | 26-09-2023 19:58:25 | 0 | DETECT | 22.625 | NOT CONNECTED
527B | 1D3-397 | 22.2 |  |  |  | Brak kontaktronów w drzwiach | [6 empty] | 1D3-397 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_20-05-35 | 26-09-2023 20:05:23 | 1 | DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
527C | 2C3-1FB | 22.2 |  |  |  | Brak kontaktronów w drzwiach |  |  |  |  | Luźny kabel w Soulboxie | Wymienione rpi+poe | 2C3-1FB | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_20-28-15 | 26-09-2023 20:28:09 | 0 | DETECT | 23.25 | NOT CONNECTED
442 | 920AC8 | 21.2 | [10 empty] | 920-AC8 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_21-23-48 | 26-09-2023 21:23:45 | 0 | DETECT | 23.375 | NOT CONNECTED
527C | 2C3-1FB | 22.2 |  |  |  | Brak kontaktronów w drzwiach |  |  |  |  | Luźny kabel w Soulboxie | Wymienione rpi+poe | A70-EBC | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_21-29-26 | 26-09-2023 21:29:11 | 0 | DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
203 | A70-EBC | 22.0 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | A70-EBC | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_21-34-37 | 26-09-2023 21:34:29 | 0 | DETECT | 22.9375 | NOT CONNECTED
343 | 97B887 | 20.6 | [10 empty] | 97B-887 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_21-56-18 | 26-09-2023 21:56:10 | 0 | DETECT | 21.0 | NOT CONNECTED
203 | A70-EBC | 22.0 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 89A-98E | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_22-17-52 | 26-09-2023 22:16:25 | 0 | DETECT | 23.4375 | NOT CONNECTED
610 | 89A-98E | 23.0 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 89A-98E | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_22-21-29 | 26-09-2023 22:21:23 | 0 | DETECT | 23.4375 | NOT CONNECTED
424 | 8D8 | 21.8 | [10 empty] | 8D8-012 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_22-34-15 | 26-09-2023 22:33:37 | 0 | DETECT | 22.9375 | NOT CONNECTED
1216 | AA5-D08 | 22.7 | [10 empty] | AA5-D08 | 02:42:AC:14:00:02 | 27-09-2023_11-50-04 | 27-09-2023 11:50:01 | 0 | DETECT | 23.8125 | NOT CONNECTED
1009 | 874DDA | 23.1 | [10 empty] | 874-DDA | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_13-00-44 | 27-09-2023 13:00:36 | 0 | DETECT | 23.6875 | NOT CONNECTED
1119 | BC6C70 | 22 | [10 empty] | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_13-28-03 | 27-09-2023 13:28:03 | 1 | DETECT | 23.1875 | NOT CONNECTED
1216 | AA5-D08 | 22.7 | [10 empty] | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_13-32-33 | 27-09-2023 13:31:15 | 0 | DETECT | 24.25 | NOT CONNECTED
1103 | 0DC-16D | 24.9 | [9 empty] | wymiana pendrive | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_13-39-05 | 27-09-2023 13:38:24 | 0 | DETECT | 24.5625 | NOT CONNECTED
914 | 97C-AF3 | 22.6 | [10 empty] | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_13-56-39 | 27-09-2023 13:56:39 | 1 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
917 | C455CE | 22.4 | [10 empty] | C45-5CE | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_14-15-57 | 27-09-2023 14:15:37 | 0 | DETECT | 22.8125 | NOT CONNECTED
905 | AE3-42A | 25.0 | [9 empty] | Wymiana rpi+poe | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_14-35-32 | 27-09-2023 14:35:32 | 1 | DETECT | 25.125 | NOT CONNECTED
905 | AE3-42A | 25.0 | [9 empty] | Wymiana rpi+poe | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_14-35-35 | 27-09-2023 14:35:34 | 0 | DETECT | 25.125 | NOT CONNECTED
905 | AE3-42A | 25.0 | [9 empty] | Wymiana rpi+poe | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_14-36-14 | 27-09-2023 14:36:13 | 1 | DETECT | 25.125 | NOT CONNECTED
905 | AE3-42A | 25.0 | [9 empty] | Wymiana rpi+poe | 77A-BA4 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_17-07-45 | 27-09-2023 17:07:22 | 0 | DETECT | 23.8125 | NOT CONNECTED
1013 | 37B | 25.8 |  |  |  |  | Jedno okno działa prawidłowo, drugie zamknięte na klucz - nie można sprawdzić | [5 empty] | 37B-037 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_17-14-03 | 27-09-2023 17:13:59 | 0 | DETECT | 25.9375 | NOT CONNECTED
817 | 77A-BA4 | 22.2 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 77A-BA4 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_17-14-54 | 27-09-2023 17:14:49 | 0 | DETECT | 24.0625 | NOT CONNECTED
820 | 4589C4 | 22.8 | [10 empty] | 458-9C4 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_17-24-22 | 27-09-2023 17:24:21 | 1 | DETECT | 23.75 | NOT CONNECTED
816 | 7FBCF0 | 22.2 | [10 empty] | 7FB-CF0 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_17-56-19 | 27-09-2023 17:41:18 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
1013 | 37B | 25.8 |  |  |  |  | Jedno okno działa prawidłowo, drugie zamknięte na klucz - nie można sprawdzić | [5 empty] | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_17-56-26 | 27-09-2023 17:51:44 | 0 | DETECT | 24.75 | NOT CONNECTED
817 | 77A-BA4 | 22.2 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | B84-88B | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_17-58-06 | 27-09-2023 17:58:03 | 0 |  |  | NOT CONNECTED
1107 | 371 | 23.8 | [8 empty] | Patchcord switch-krosownica |  | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_18-00-13 | 27-09-2023 17:59:14 | 0 | DETECT | 24.8125 | NOT CONNECTED
811 | B75D7D | 23.1 | [10 empty] | B75-D7D | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_18-00-40 | 27-09-2023 18:00:39 | 1 | DETECT | 25.25 | NOT CONNECTED
812 | B84-88B | 23.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | B84-88B | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_18-00-47 | 27-09-2023 18:00:18 | 0 | DETECT | 24.375 | NOT CONNECTED
733 | 7907BF | 22.1 | [10 empty] | 790-7BF | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_18-04-33 | 27-09-2023 18:04:31 | 0 | DETECT | 23.375 | NOT CONNECTED
725 | 43B1B3 | 21.4 |  |  | Nie widzi czujki temperatury | [7 empty] | 43B-1B3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_18-21-27 | 27-09-2023 18:21:27 | 1 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
812 | B84-88B | 23.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 798-A09 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_18-25-58 | 27-09-2023 18:25:58 | 0 | NOT DETECT | 23.8125 | NOT CONNECTED
728 | 798-A09 | 22.2 | [5 empty] | Nie działa zmiana ogrzewania |  |  | Spalona płytka elektroniczna | Na razie został zmienione rpi i poe | 798-A09 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_18-32-17 | 27-09-2023 18:32:13 | 0 | NOT DETECT | 23.625 | NOT CONNECTED
728 | 798-A09 | 22.2 | [5 empty] | Nie działa zmiana ogrzewania |  |  | Spalona płytka elektroniczna | Na razie został zmienione rpi i poe | 118-992 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_20-04-42 | 27-09-2023 20:04:30 | 0 | DETECT | 24.3125 | NOT CONNECTED
701 | 118-992 | 23.6 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 118-992 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_20-07-23 | 27-09-2023 20:07:05 | 0 | DETECT | 24.3125 | NOT CONNECTED
701 | 118-992 | 23.6 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 224-28D | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_20-31-42 | 27-09-2023 20:31:40 | 1 | DETECT | 24.5 | NOT CONNECTED
706 | 224-28D | 23.6 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 224-28D | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_20-33-55 | 27-09-2023 20:33:43 | 0 | DETECT | 24.5 | NOT CONNECTED
1107 | 371 | 23.8 | [8 empty] | Patchcord switch-krosownica |  | B84-6DE | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_20-57-19 | 27-09-2023 20:57:04 | 0 | DETECT | 23.6875 | NOT CONNECTED
903 | B84 | 23.7 | [8 empty] | Przepustowość 100 | Podmiana kabla switch - patchpanel | B84-6DE | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_21-00-23 | 27-09-2023 20:59:05 | 0 | DETECT | 23.625 | NOT CONNECTED
707 | 252-968 | 23.8 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 252-968 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-04-36 | 27-09-2023 21:04:16 | 0 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
707 | 252-968 | 23.8 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 41D-692 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_21-25-04 | 27-09-2023 21:24:48 | 0 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
711 | 41D-692 | 23.1 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 41D-692 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_21-26-47 | 27-09-2023 21:26:28 | 0 | DETECT | 24.125 | NOT CONNECTED
711 | 41D-692 | 23.1 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 7A6-A92 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-43-49 | 27-09-2023 21:43:46 | 0 | DETECT | 23.125 | NOT CONNECTED
903 | B84 | 23.7 | [8 empty] | Przepustowość 100 | Podmiana kabla switch - patchpanel | 23B-902 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-45-03 | 27-09-2023 21:44:54 | 0 | DETECT | 24.0625 | NOT CONNECTED
722 | 7A6-A92 | 21.2 | [9 empty] | Poprawione ETH | 7A6-A92 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-46-37 | 27-09-2023 21:46:11 | 0 | DETECT | 23.125 | NOT CONNECTED
709 | 23B-902 | 23.1 | [8 empty] | Rpi+ Poe wymiana |  | 23B-902 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-49-10 | 27-09-2023 21:48:14 | 0 | DETECT | 23.875 | NOT CONNECTED
722 | 7A6-A92 | 21.2 | [9 empty] | Poprawione ETH | 43B-1B3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-53-20 | 27-09-2023 21:53:05 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
722 | 7A6-A92 | 21.2 | [9 empty] | Poprawione ETH | 43B-1B3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-54-12 | 27-09-2023 21:54:07 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
725 | 43B-1B3 | 21.0 |  |  | Czujnik temperatury nie działa | [7 empty] | 43B-1B3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-58-02 | 27-09-2023 21:57:40 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
725 | 43B-1B3 | 21.0 |  |  | Czujnik temperatury nie działa | [7 empty] | 306-565 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-17-29 | 27-09-2023 22:17:14 | 0 | DETECT | 25.625 | NOT CONNECTED
709 | 23B-902 | 23.1 | [8 empty] | Rpi+ Poe wymiana |  | 249-31C | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-17-39 | 27-09-2023 22:12:27 | 0 | DETECT | 26.125 | NOT CONNECTED
605 | 249 | 26.2 | [8 empty] | Spalony rasp - wymiana rpi + poe |  | 249-31C | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-19-49 | 27-09-2023 22:18:55 | 0 | DETECT | 26.0625 | NOT CONNECTED
606 | 306-565 | 24.8 | [8 empty] | Brak magnesu w obudowie | Wymienione rpi+poe | 306-565 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-20-35 | 27-09-2023 22:20:25 | 0 | DETECT | 25.4375 | NOT CONNECTED
605 | 249 | 26.2 | [8 empty] | Spalony rasp - wymiana rpi + poe |  | 249-31C | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-20-59 | 27-09-2023 22:20:15 | 0 | DETECT | 26.0625 | NOT CONNECTED
605 | 249 | 26.2 | [8 empty] | Spalony rasp - wymiana rpi + poe |  | 249-31C | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-21-14 | 27-09-2023 22:20:15 | 0 | DETECT | 26.0 | NOT CONNECTED
606 | 306-565 | 24.8 | [8 empty] | Brak magnesu w obudowie | Wymienione rpi+poe | 311-715 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_22-53-33 | 27-09-2023 22:53:26 | 0 | DETECT | 24.0 | NOT CONNECTED
608 | 311-715 | 23.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 311-715 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_22-57-05 | 27-09-2023 22:56:43 | 0 | DETECT | 24.0625 | NOT CONNECTED
608 | 311-715 | 23.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 22D-007 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_23-22-01 | 27-09-2023 23:21:46 | 0 | DETECT | 24.0625 | NOT CONNECTED
605 | 249 | 26.2 | [8 empty] | Spalony rasp - wymiana rpi + poe |  | 8C1-CE3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_23-24-34 | 27-09-2023 23:24:34 | 0 | DETECT | 22.8125 | NOT CONNECTED
613 | 22D-007 | 22.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 22D-007 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_23-26-22 | 27-09-2023 23:26:05 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
611 | 8C1 | 21.9 | [8 empty] | Spalony rasp wymiana rpi+ poe |  | 8C1-CE3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_23-28-31 | 27-09-2023 23:27:54 | 0 | DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
611 | 8C1 | 21.9 | [8 empty] | Spalony rasp wymiana rpi+ poe |  | 21C-D6E | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_23-52-10 | 27-09-2023 23:52:07 | 0 | DETECT | 23.5625 | NOT CONNECTED
614 | 21C | 22.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 21C-D6E | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_23-53-41 | 27-09-2023 23:53:20 | 0 | DETECT | 23.5625 | NOT CONNECTED
403 | 070 | 23.7 | [8 empty] | Prędkość 100 | Wymiana patchcordu switch-patchpanel | 070-8D0 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_13-27-35 | 28-09-2023 13:26:01 | 0 | DETECT | 23.8125 | NOT CONNECTED
404 | 059-945 | 23.5 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 059-944 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_13-32-03 | 28-09-2023 13:31:58 | 0 | DETECT | 24.1875 | NOT CONNECTED
403 | 070 | 23.7 | [8 empty] | Prędkość 100 | Wymiana patchcordu switch-patchpanel | 0A3-23E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_13-40-01 | 28-09-2023 13:38:51 | 0 | DETECT | 24.4375 | NOT CONNECTED
404 | 059-945 | 23.5 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 083-E24 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_14-15-06 | 28-09-2023 14:15:03 | 0 | DETECT |  | NOT CONNECTED
405 | 083-E24 | 23.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 083-E24 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_14-16-41 | 28-09-2023 14:16:26 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
405 | 083-E24 | 23.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 91A-C32 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_14-18-44 | 28-09-2023 13:47:44 | 0 | NOT DETECT |  | NOT CONNECTED
408 | 030-782 | 23.8 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 030-782 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_14-23-47 | 28-09-2023 14:23:33 | 0 | DETECT | 24.4375 | NOT CONNECTED
408 | 030-782 | 23.8 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 8A4-0DC | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_14-42-09 | 27-09-2023 13:40:12 | 0 | DETECT |  | NOT CONNECTED
423 | 84A-0DC | 21.5 | [9 empty] | Poprawiona taśma na czujce ruchu | 8A4-0DC | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_14-50-42 | 28-09-2023 14:50:38 | 0 | DETECT | 24.375 | NOT CONNECTED
423 | 84A-0DC | 21.5 | [9 empty] | Poprawiona taśma na czujce ruchu | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_14-53-46 | 28-09-2023 14:53:24 | 0 | DETECT |  | NOT CONNECTED
402 | 060-FB6 | 23.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe, wymieniony pendrive | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_14-55-56 | 28-09-2023 14:55:54 | 0 | DETECT | 24.1875 | NOT CONNECTED
402 | 060-FB6 | 23.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe, wymieniony pendrive | 028-E79 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_15-03-33 | 28-09-2023 15:02:46 | 0 | DETECT | 24.5 | NOT CONNECTED
407 | 028-e79 | 24.5 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 028-E79 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_15-05-45 | 28-09-2023 15:05:36 | 0 | DETECT | 24.5625 | NOT CONNECTED
407 | 028-e79 | 24.5 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | A18-39B | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_15-53-48 | 28-09-2023 15:53:45 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
301 | a2c984 | 23.4 | [10 empty] | A2C-984 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_15-54-03 | 28-09-2023 15:54:02 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
301 | a2c984 | 23.4 | [10 empty] | A2C-984 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_15-54-22 | 28-09-2023 15:54:21 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
303 | A18-39B | 23.0 | [10 empty] | A18-39B | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_15-55-48 | 28-09-2023 15:55:33 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
311 | 115c1b | 22.7 | [10 empty] | 115-C1B | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-00-28 | 28-09-2023 16:00:27 | 0 | DETECT | 23.4375 | NOT CONNECTED
323 | C3D-7D7 | 21.9 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | C3D-7D7 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_16-15-37 | 28-09-2023 16:15:29 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
325 | a70463 | 22.4 | [10 empty] | A70-463 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_16-22-42 | 28-09-2023 16:22:34 | 0 | DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
308 | 850 | 23.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 850-962 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-34-46 | 28-09-2023 16:34:18 | 0 | DETECT | 24.875 | NOT CONNECTED
323 | C3D-7D7 | 21.9 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-48-54 | 28-09-2023 16:38:21 | 1 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
323 | C3D-7D7 | 21.9 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-49-00 | 28-09-2023 16:38:21 | 1 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
357 | 8f98a5 | 21.7 | [10 empty] | 8F9-8A5 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_16-52-21 | 28-09-2023 16:50:22 | 1 | DETECT | 22.8125 | NOT CONNECTED
341 | A33-79E | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu | Czujnik temperatury nie działa | [6 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-57-48 | 28-09-2023 16:57:35 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
341 | A33-79E | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu | Czujnik temperatury nie działa | [6 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-58-29 | 28-09-2023 16:57:52 | 1 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
341 | A33-79E | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu | Czujnik temperatury nie działa | [6 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-58-33 | 28-09-2023 16:57:52 | 1 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
341 | A33-79E | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu | Czujnik temperatury nie działa | [6 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_17-00-04 | 28-09-2023 16:59:30 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
341 | A33-79E | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu | Czujnik temperatury nie działa | [6 empty] | Wymienione rpi+poe | 8F1-C4D | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_17-02-44 | 28-09-2023 17:02:38 | 0 | NOT DETECT |  | NOT CONNECTED
365 | aecf08 | 20.5 | [9 empty] | wymieniony rasp | AEC-F08 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-16-36 | 28-09-2023 17:16:31 | 0 | DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
358 | 8F1-C4D | 21.3 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  | Voltage state widnieje jako undetected, ale po naszej stronie wszystko działa. | Wymienione rpi+poe | 8F1-C4D | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_17-19-05 | 28-09-2023 17:17:54 | 0 | NOT DETECT | 22.75 | NOT CONNECTED
308 | 850962 | 23.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 861-149 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-24-18 | 28-09-2023 17:22:33 | 0 | DETECT | 22.125 | NOT CONNECTED
308 | 850 | 23.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 418-B28 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-49-27 | 28-09-2023 17:17:41 | 0 | DETECT | 22.75 | NOT CONNECTED
308 | 850 | 23.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 418-B28 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-49-30 | 28-09-2023 17:17:41 | 0 | DETECT | 22.75 | NOT CONNECTED
375 | 9aece4 | 22.5 | [9 empty] | wymieniałem rasp | 9AE-CE4 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-53-31 | 28-09-2023 17:53:09 | 0 | DETECT | 22.5 | NOT CONNECTED
338 | 432-D84 | 21.4 | [8 empty] | Po zrunowaniu działa, inne ssid niż box(432-D84) |  | 418-B28 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-59-44 | 28-09-2023 17:59:03 | 0 | DETECT | 22.8125 | NOT CONNECTED
372 | 861149 | 20.6 |  |  |  |  | Nie wykrywa otwarcia, sprawdzony miernikiem | [5 empty] | 861-149 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_18-12-41 | 28-09-2023 18:12:40 | 0 | DETECT | 22.75 | NOT CONNECTED
1212 | f05165 | 23.5 | [9 empty] | trzeba było skrosować w PD | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_19-57-47 | 28-09-2023 19:57:22 | 0 | DETECT | 23.4375 | NOT CONNECTED
358 | 8F1-C4D | 21.3 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  | Voltage state widnieje jako undetected, ale po naszej stronie wszystko działa. | Wymienione rpi+poe | 786-285 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_20-17-55 | 28-09-2023 20:17:26 | 0 | DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
201 | 786-285 | 22.3 | [8 empty] | Spalona płytka elektroniczna - ogrzewanie włącza się i wyłącza, kuchenki nie można wyłączyć | Wymienione rpi+poe | 786-285 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_20-21-01 | 28-09-2023 20:20:15 | 0 | DETECT | 22.5 | NOT CONNECTED
201 | 786-285 | 22.3 | [8 empty] | Spalona płytka elektroniczna - ogrzewanie włącza się i wyłącza, kuchenki nie można wyłączyć | Wymienione rpi+poe | AC5-A63 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_20-24-55 | 28-09-2023 20:24:38 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
201 | 786-285 | 22.3 | [8 empty] | Spalona płytka elektroniczna - ogrzewanie włącza się i wyłącza, kuchenki nie można wyłączyć | Wymienione rpi+poe | AC5-A63 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_20-24-59 | 28-09-2023 20:24:38 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
226 | AC5-A63 | 22.0 |  |  | Czujnik temperatury nie działa | [7 empty] | AC5-A63 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_20-28-14 | 28-09-2023 20:27:49 | 0 | DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
210 | 16ac68 | 23.6 | [9 empty] | wymiana rasp | 16A-C68 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_20-44-11 | 28-09-2023 20:44:10 | 0 | DETECT | 23.5 | NOT CONNECTED
215 | A0FA6F | 23.3 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | A0F-A6F | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_20-56-21 | 28-09-2023 20:55:24 | 0 | DETECT | 24.375 | NOT CONNECTED
230 | B9E-BE4 | 21.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | B9E-BE4 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_20-59-43 | 28-09-2023 20:59:30 | 0 | DETECT | 22.9375 | NOT CONNECTED
237 | b702bb | 21.2 | [9 empty] | wymiana rasp | B70-2BB | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_21-03-19 | 28-09-2023 21:03:09 | 0 | DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
230 | B9E-BE4 | 21.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | A3D-372 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_21-13-57 | 28-09-2023 21:13:39 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
215 | A0FA6F | 23.3 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | C00-A4D | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_21-15-21 | 28-09-2023 21:12:09 | 1 | NOT DETECT | Sensor not detected | NOT CONNECTED
245 | A3D-372 | 21.5 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | A3D-372 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_21-15-59 | 28-09-2023 21:15:58 | 1 | DETECT | 23.1875 | NOT CONNECTED
238 | C00A4D | 20.9 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | C00-A4D | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_21-31-21 | 28-09-2023 21:29:45 | 0 | DETECT | 23.125 | NOT CONNECTED
249 | B31-B9C | 21.4 | [9 empty] | Brakowało pendrive - dołożony | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_21-42-37 | 28-09-2023 21:42:31 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
248 | a4365a | 22.8 | [9 empty] | wymiana paczkordu w PD | A43-65A | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_21-54-42 | 28-09-2023 21:54:31 | 0 | DETECT | 23.75 | NOT CONNECTED
249 | B31-B9C | 21.4 | [9 empty] | Brakowało pendrive - dołożony | BD1-530 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_22-05-50 | 28-09-2023 22:05:08 | 0 | DETECT | 23.5 | NOT CONNECTED
257 | BD1-530 | 21.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | BD1-530 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_22-08-48 | 28-09-2023 22:08:47 | 1 | DETECT | 23.4375 | NOT CONNECTED
257 | BD1-530 | 21.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 76C-58F | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_22-29-18 | 28-09-2023 22:29:04 | 0 | DETECT |  | NOT CONNECTED
262 | 76C-58F | 20.6 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 76C-58F | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_22-31-56 | 28-09-2023 22:31:44 | 0 | DETECT | 23.0625 | NOT CONNECTED
01 | 880982 | 20.4 |  |  |  | nie wykrywa otwarcia | okna bez klamek | [5 empty] | 880-982 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-37-49 | 28-09-2023 22:37:15 | 1 | DETECT | 21.625 | NOT CONNECTED
02 | 6e789f | 20.2 | [10 empty] | 6E7-89F | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-41-52 | 28-09-2023 22:41:16 | 0 | DETECT | 21.25 | NOT CONNECTED
03 | 6bb0bd | 20.1 | [10 empty] | 6BB-0BD | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-45-14 | 28-09-2023 22:44:54 | 0 | DETECT | 21.5 | NOT CONNECTED
04 | 6e8c94 | 21 | [10 empty] | 6E8-C94 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-48-47 | 28-09-2023 22:48:32 | 0 | DETECT | 21.3125 | NOT CONNECTED
262 | 76C-58F | 20.6 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 1B2-B72 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-48-48 | 28-09-2023 22:48:47 | 0 | DETECT | 22.625 | NOT CONNECTED
[5 empty] | Naprawiono | [6 empty] | Naprawiono czuję temp, ruchu działa średnio | A33-79E | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-49-32 | 28-09-2023 22:48:06 | 1 | DETECT | 22.8125 | NOT CONNECTED
266 | 1B2-B72 | 20.9 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 1B2-B72 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-50-50 | 28-09-2023 22:50:38 | 0 | DETECT | 22.625 | NOT CONNECTED
05 | 894eb0 | 20.9 | [10 empty] | 894-EB0 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_22-52-40 | 28-09-2023 22:52:30 | 0 | DETECT | 21.375 | NOT CONNECTED
238 | C00 | 20.9 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_23-03-42 | 28-09-2023 23:03:40 | 1 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
421 | 930-85C | 22.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe i pendrive |  | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_23-06-50 | 28-09-2023 23:06:38 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
07 | afda79 | 21.9 | [5 empty] | cały czas jest napięcie na przewodzie |  |  |  |  | AFD-A79 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_23-23-02 | 28-09-2023 23:22:20 | 0 | DETECT | 21.9375 | NOT CONNECTED
421 | 930-85C | 22.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe i pendrive |  | 26E-CDF | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_23-25-48 | 28-09-2023 23:25:48 | 0 | DETECT | 21.9375 | NOT CONNECTED
07 | afda79 | 21.1 | [8 empty] | przewody elektryczne do poprawy - Kołecki |  | AFD-A79 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_23-28-34 | 28-09-2023 23:28:34 | 1 | DETECT | 22.0 | NOT CONNECTED
273 | 26E | 20.0 | [10 empty] | 26E-CDF | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_23-30-01 | 28-09-2023 23:29:37 | 0 | DETECT | 22.0625 | NOT CONNECTED
268 | 7A0-1AA | 20.8 |  |  |  | Brak przewodów do kontaktronu | [5 empty] | Wymienione rpi+poe | 7A0-1AA | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_23-34-42 | 28-09-2023 23:34:20 | 0 | DETECT | 23.8125 | NOT CONNECTED
268 | 7A0-1AA | 20.8 |  |  |  | Brak przewodów do kontaktronu | [5 empty] | Wymienione rpi+poe | 40E-D34 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_00-00-42 | 28-09-2023 23:58:25 | 0 | DETECT | 23.25 | NOT CONNECTED
463 | 40E-D34 | 20.7 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 40E-D34 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_00-08-16 | 29-09-2023 00:08:05 | 0 | DETECT | 23.0625 | NOT CONNECTED
26 | 106234 | 22.3 | [9 empty] | wymiana rasp | 106-234 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-13-35 | 29-09-2023 00:13:14 | 0 | DETECT | 22.1875 | NOT CONNECTED
273 | 26E | 20.0 | [10 empty] | 3A5-82D | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-23-48 | 29-09-2023 00:23:47 | 1 | DETECT | 22.4375 | NOT CONNECTED
460 | 3A5-82D | 21.0 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 3A5-82D | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-25-47 | 29-09-2023 00:25:21 | 0 | DETECT | 22.4375 | NOT CONNECTED
460 | 3A5-82D | 21.0 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 487-B22 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_00-32-58 | 29-09-2023 00:32:56 | 1 | DETECT | 23.4375 | NOT CONNECTED
460 | 3A5-82D | 21.0 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 487-B22 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_00-33-03 | 29-09-2023 00:32:58 | 0 | DETECT | 23.4375 | NOT CONNECTED
458 | 487 | 20.5 | [10 empty] | 487-B22 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_00-36-05 | 29-09-2023 00:35:47 | 0 | DETECT | 23.4375 | NOT CONNECTED
1 | 880982 | [10 empty] | Naprawiono kontaktron 5v | 880-982 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-46-08 | 29-09-2023 00:45:39 | 1 | DETECT | 22.1875 | NOT CONNECTED
448 | 8df597 | 21.4 | [10 empty] | 8DF-597 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-49-03 | 29-09-2023 00:48:43 | 0 | DETECT | 23.8125 | NOT CONNECTED
458 | 487 | 20.5 | [10 empty] | 028-E79 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-51-24 | 29-09-2023 00:51:24 | 1 | DETECT | 22.6875 | NOT CONNECTED
463 | 40E-D34 | 20.7 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 3A9-EAD | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-52-10 | 29-09-2023 00:52:05 | 0 | DETECT |  | NOT CONNECTED
452 | 028 | 19.2 | [8 empty] | Pomylony QR - na boxie 028-E5F ssid 028-E79 |  | 028-E79 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-54-23 | 29-09-2023 00:53:52 | 0 | DETECT | 22.6875 | NOT CONNECTED
459 | 3A9-EAD | 21.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 3A9-EAD | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-56-37 | 29-09-2023 00:56:24 | 0 | DETECT | 22.6875 | NOT CONNECTED
601B | 33D-1DE | 25.9 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  |  | Wymienione rpi+poe | 33D-1DE | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_11-38-34 | 29-09-2023 11:38:28 | 0 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED
601B | 33D-1DE | 25.9 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  |  | Wymienione rpi+poe | 445-E43 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_11-48-15 | 26-09-2023 14:56:28 | 0 | DETECT | 23.25 | NOT CONNECTED
618 | 3bc4aa | 22.9 | [9 empty] | wymiana rasp | 3BC-4AA | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_11-53-37 | 29-09-2023 11:52:58 | 0 | DETECT | 23.1875 | NOT CONNECTED
701B | 13A-551 | 27.1 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 13A-551 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_11-58-42 | 29-09-2023 11:58:40 | 0 | DETECT | 26.25 | NOT CONNECTED
619 | 445-E43 | 22.9 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 445-E43 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_12-01-05 | 29-09-2023 12:01:03 | 0 | DETECT | 24.0 | NOT CONNECTED
701B | 13A-551 | 27.1 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 85C-6BD | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_12-10-18 | 29-09-2023 12:10:18 | 1 | DETECT | 23.1875 | NOT CONNECTED
212 | 85C | 21.2 | [10 empty] | 85C-6BD | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_12-12-16 | 29-09-2023 12:11:53 | 0 | DETECT | 23.1875 | NOT CONNECTED
619 | 445-E43 | 22.9 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 228-2F3 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_12-14-11 | 29-09-2023 12:13:44 | 0 | DETECT | 21.8125 | NOT CONNECTED
623 | 228-2F3 | 21.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 228-2F3 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_12-20-40 | 29-09-2023 12:20:12 | 0 | DETECT | 22.3125 | NOT CONNECTED
622 | 3aa188 | 22.5 | [9 empty] | wymiana rasp | 3AA-188 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_12-37-11 | 29-09-2023 12:36:29 | 0 | DETECT | 24.4375 | NOT CONNECTED
623 | 228-2F3 | 21.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 88C-7A6 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_12-38-02 | 29-09-2023 12:29:23 | 0 | DETECT | 22.75 | NOT CONNECTED
625 | 88C-7A6 | 21 | [10 empty] | 88C-7A6 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_12-41-06 | 29-09-2023 12:40:51 | 0 | DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
212 | 85C | 21.2 | [10 empty] | 252-91E | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_12-46-56 | 29-09-2023 12:46:54 | 0 | DETECT | 23.0625 | NOT CONNECTED
624 | 252-91E | 20.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 252-91E | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_12-48-20 | 29-09-2023 12:47:56 | 0 | DETECT | 23.0625 | NOT CONNECTED
625 | 88C-7A6 | 21 | [10 empty] | 248-028 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_12-55-35 | 29-09-2023 12:55:05 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
630 | 248-028 | 21.2 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 248-028 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_12-59-37 | 29-09-2023 12:59:23 | 0 | DETECT | 23.9375 | NOT CONNECTED
624 | 252-91E | 20.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 39B-9FF | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-09-13 | 29-09-2023 13:09:12 | 0 | DETECT | 23.1875 | NOT CONNECTED
630 | 248-028 | 21.2 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 343-985 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-11-42 | 29-09-2023 13:11:17 | 0 | NOT DETECT | 23.0 | NOT CONNECTED
634 | 39B | 21.4 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 39B-9FF | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-13-00 | 29-09-2023 13:12:30 | 0 | DETECT | 23.1875 | NOT CONNECTED
628 | 3bd521 | 22.2 | [5 empty] | nie załącza sie |  |  | po wymianie rasp zaczęło działać wszystko, poza ogrzewaniem, które się nie załącza ( nie wykrywa napięcia w przewodzie) | wymieniony rasp, co naprawilo wszystko poza ogrzewaniem | 3BD-521 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-15-27 | 29-09-2023 13:14:29 | 0 | DETECT | 22.5625 | NOT CONNECTED
635 | 343-985 | 21.2 | [5 empty] | Voltage state not detected - brak napięcia na głowicy | Voltage state not detected - zawsze jest napięcie na głowicy |  |  | Wymienione rpi+poe | 343-985 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-16-20 | 29-09-2023 13:16:13 | 0 | NOT DETECT | 22.875 | NOT CONNECTED
635 | 343-985 | 21.2 | [5 empty] | Voltage state not detected - brak napięcia na głowicy | Voltage state not detected - zawsze jest napięcie na głowicy |  |  | Wymienione rpi+poe | 343-985 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-17-45 | 29-09-2023 13:17:42 | 0 | NOT DETECT | 22.8125 | NOT CONNECTED
637 | 21C-F65 | 21.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 21C-F65 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-38-03 | 29-09-2023 13:37:57 | 0 | DETECT | 22.75 | NOT CONNECTED
901b | aec1a5 | 26.4 |  |  |  |  | nie działa |  |  |  | nie działa kontrakton okna | wymiana rasp pomogą na wszystko poza oknem | AEC-1A5 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-55-58 | 29-09-2023 13:55:13 | 0 | DETECT | 26.0 | NOT CONNECTED
637 | 21C-F65 | 21.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 3BD-521 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-57-52 | 29-09-2023 13:57:51 | 0 | DETECT | 22.8125 | NOT CONNECTED
637 | 21C-F65 | 21.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 3BD-521 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-57-56 | 29-09-2023 13:57:54 | 0 | DETECT | 22.75 | NOT CONNECTED
634 | 39B | 21.4 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 809-A72 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_14-03-55 | 29-09-2023 14:03:54 | 0 | DETECT | 25.5 | NOT CONNECTED
634 | 39B | 21.4 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 809-A72 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_14-04-37 | 29-09-2023 14:04:36 | 0 | DETECT | 25.4375 | NOT CONNECTED
813 | 809-A72 | 24 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 809-A72 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_14-07-03 | 29-09-2023 14:06:43 | 0 | DETECT | 25.375 | NOT CONNECTED
821 | 47B-BD6 | 22.1 | [9 empty] | Wymiana rpi poe | 47B-BD6 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_14-27-09 | 29-09-2023 14:26:57 | 0 | DETECT | 24.5 | NOT CONNECTED
813 | 809-A72 | 24 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 880-1C5 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_14-31-52 | 29-09-2023 14:31:46 | 0 | DETECT | 23.0 | NOT CONNECTED
822 | 880-1C5 | 21.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 880-1C5 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_14-34-38 | 29-09-2023 14:34:14 | 0 | DETECT | 23.0625 | NOT CONNECTED
801B | 7FF-B86 | 27.1 |  | Nie wykrywa ruchu | [7 empty] | Wymienione rpi+poe | 7FF-B86 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_14-50-12 | 29-09-2023 14:47:02 | 0 | DETECT | 27.3125 | NOT CONNECTED
601d | 30fa7b | 26.5 |  |  | Zewnętrzna ok | [7 empty] | 060-FB6 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_14-53-37 | 29-09-2023 14:49:30 | 0 | DETECT | 26.3125 | NOT CONNECTED
1001A | BB4620 | 30 | [8 empty] | paczkord w PD | pokój 1001A, wymieniony paczkord LPD11.2/1/13 | BB4-620 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_15-11-49 | 29-09-2023 15:11:02 | 0 | DETECT | 26.375 | NOT CONNECTED
1001B | B4B247 | 26.8 | [8 empty] | pokój 1001B | pokój 1001B, wymiana paczkordu w pd, LPD11.2/1/11 | B4B-247 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_15-37-46 | 29-09-2023 15:37:38 | 0 | DETECT | 26.5 | NOT CONNECTED
104 | 68F217 | 23.1 | [10 empty] | 68F-217 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_17-54-07 | 29-09-2023 17:53:51 | 0 | DETECT | 25.125 | NOT CONNECTED
822 | 880-1C5 | 21.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 17E-BA4 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_17-58-43 | 29-09-2023 17:58:26 | 0 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
117 | 17E-BA4 | 24.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 17E-BA4 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_18-00-19 | 29-09-2023 17:59:57 | 0 | DETECT | 24.125 | NOT CONNECTED
118 | 6A44F1 | 23.8 | [9 empty] | wymiana rasp | 6A4-4F1 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_18-12-57 | 29-09-2023 18:12:57 | 1 | DETECT | 23.875 | NOT CONNECTED
601d | 1e5d15 | 25.7 | [9 empty] | Zewnętrzna czujka ruchu | 1E5-D15 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_18-21-22 | 29-09-2023 18:20:59 | 0 | DETECT | 25.4375 | NOT CONNECTED
117 | 17E-BA4 | 24.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 846-B40 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_18-22-01 | 29-09-2023 18:21:54 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
127 | AB8-83D | 21.6 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe. Poprawiona taśma na czujce ruchu. | AB8-83D | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_18-22-37 | 29-09-2023 18:22:14 | 0 | DETECT | 23.5625 | NOT CONNECTED
145 | 846-B40 | 21.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 846-B40 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_18-24-22 | 29-09-2023 18:23:53 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
127 | AB8-83D | 21.6 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe. Poprawiona taśma na czujce ruchu. | AE6-E94 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_18-47-48 | 29-09-2023 18:47:42 | 0 | DETECT | 24.6875 | NOT CONNECTED
419 | 94414C | 23.8 | [10 empty] | 944-14C | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_18-49-13 | 29-09-2023 18:49:05 | 0 | DETECT | 23.8125 | NOT CONNECTED
428 | 7F0-757 | 22.6 | [5 empty] | Nie słychać cykania przy zmianie, nie działa |  | SSID jest niepoprawne tj. AE6-E94 (niepoprawne) |  |  | AE6-E94 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_18-57-19 | 29-09-2023 18:56:25 | 0 | DETECT | 24.0625 | NOT CONNECTED
401d | 486fc7 | 26 |  | Zewnętrzna czujka ruchu przetestowana | [8 empty] | 486-FC7 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_19-01-34 | 29-09-2023 18:59:07 | 1 | DETECT | 25.875 | NOT CONNECTED
429 | 937c02 | 22.4 |  | nie działa | [6 empty] | ostatnio wykryta zmiana ruchu była o 19:01, czyli wszystko wskazuje na to, że jeszcze niedawno czujka działała. Kable podpięte, docisnalem wtyczke i nie pomogło, także zamykam | wymiana rasp pomogła na wszystko poza czujką ruchu | 937-C02 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-12-12 | 29-09-2023 19:01:43 | 0 | DETECT | 23.125 | NOT CONNECTED
432 | 394-ED4 | 21 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 394-ED4 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-14-39 | 29-09-2023 19:14:20 | 0 | DETECT | 23.0 | NOT CONNECTED
432 | 394-ED4 | 21 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 394-ED4 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-15-06 | 29-09-2023 19:14:45 | 0 | DETECT | 23.0625 | NOT CONNECTED
432 | A3D-31F | 21 | [7 empty] | Niepoprawne ssid jest widoczne - 394-ED4. Poprawne to A3D-31F |  | Wymienione rpi+poe | 394-ED4 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-16-45 | 29-09-2023 19:15:49 | 0 | DETECT | 23.0 | NOT CONNECTED
501d | 6f2903 | 26 |  | Czujka ruchu zewnetrzna | [8 empty] | 6F2-903 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_19-21-24 | 29-09-2023 19:18:14 | 0 | DETECT | 25.9375 | NOT CONNECTED
501a | 0458E1 | 23.6 | [9 empty] | sopel coś tu robił | 045-8E1 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_19-29-22 | 29-09-2023 19:29:08 | 0 | DETECT | 24.5 | NOT CONNECTED
432 | A3D-31F | 21 | [7 empty] | Niepoprawne ssid jest widoczne - 394-ED4. Poprawne to A3D-31F |  | Wymienione rpi+poe | 487-B22 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-30-01 | 29-09-2023 19:29:38 | 0 | DETECT | 23.5 | NOT CONNECTED
457 | 487-B23 | 21.0 | [10 empty] | 487-B22 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-31-50 | 29-09-2023 19:31:49 | 0 | DETECT | 23.625 | NOT CONNECTED
509 | 33526D | 24.8 | [7 empty] | zle ssid | ssid jest "573351" a naklejka mówi "33526D" |  | 573-351 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-58-14 | 29-09-2023 19:57:08 | 0 | DETECT | 25.375 | NOT CONNECTED
452 | 028 | 19.2 | [8 empty] | Pomylony QR - na boxie 028-E5F ssid 028-E79 |  | 27D-AB1 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_20-01-56 | 29-09-2023 20:01:54 | 0 | DETECT | 24.4375 | NOT CONNECTED
508 | 27D-AB1 | 24.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 27D-AB1 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_20-03-33 | 29-09-2023 20:03:32 | 0 | DETECT | 24.4375 | NOT CONNECTED
457 | 487-B23 | 21.0 | [10 empty] | 038-013 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-03-04 | 29-09-2023 21:02:42 | 0 | DETECT | 23.3125 | NOT CONNECTED
519 | 038-013 | 22.9 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 038-013 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-06-12 | 29-09-2023 21:05:48 | 0 | DETECT | 23.4375 | NOT CONNECTED
520 | 3252f8 | 22.9 | [7 empty] | złe ssid | ssid jest 8b12b5, a powinno być 3252f8 |  | 8B1-2B5 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_21-10-16 | 29-09-2023 21:09:05 | 0 | DETECT | 24.375 | NOT CONNECTED
531 | 352688 | 21.4 | [10 empty] | 352-688 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_21-18-10 | 29-09-2023 21:17:56 | 0 | DETECT | 22.5625 | NOT CONNECTED
532 | 087DC8 | 21.8 | [10 empty] | 087-DC8 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_21-23-34 | 29-09-2023 21:23:34 | 1 | DETECT | 22.9375 | NOT CONNECTED
524 | 29E-BCD | 21.6 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  |  | Wymienione rpi+poe | 29E-BCD | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-23-43 | 29-09-2023 21:23:17 | 0 | DETECT | 23.0 | NOT CONNECTED
508 | 27D-AB1 | 24.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 2F8-34B | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-24-47 | 29-09-2023 21:24:44 | 0 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
523 | 2F8-34B | 22 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 2F8-34B | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-26-24 | 29-09-2023 21:26:08 | 0 | DETECT | 23.8125 | NOT CONNECTED
523 | [12 empty] | 2F8-34B | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-27-21 | 29-09-2023 21:26:08 | 0 | DETECT | 23.8125 | NOT CONNECTED
524 | 29E-BCD | 21.6 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  |  | Wymienione rpi+poe | 2DC-2A5 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-34-28 | 29-09-2023 21:33:51 | 0 | DETECT | 25.0 | NOT CONNECTED
542 | 2DC-2A5 | 21.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 2DC-2A5 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-39-40 | 29-09-2023 21:39:28 | 0 | DETECT | 23.125 | NOT CONNECTED
537 | 03f471 | 22.4 | [9 empty] | wymiana rasp | 03F-471 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_21-49-56 | 29-09-2023 21:49:35 | 0 | DETECT | 23.75 | NOT CONNECTED
1216 | aa5d08 | 23.2 | [10 empty] | AA5-D08 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_22-02-53 | 29-09-2023 22:02:51 | 0 | DETECT | 24.5625 | NOT CONNECTED
542 | 2DC-2A5 | 21.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 3BC-4AA | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_22-10-09 | 29-09-2023 22:09:48 | 1 | DETECT |  | NOT CONNECTED
618 | 3BC-4AA | 23.0 | [9 empty] | Wcześniej - wymiana rpi poe, teraz - wypięte eth, poprawione. | 3BC-4AA | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_22-12-26 | 29-09-2023 22:12:14 | 1 | DETECT | 23.8125 | NOT CONNECTED
145 | 846-B40 | 21.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | B25-961 | 02:42:AC:14:00:02 | 29-09-2023_23-07-18 | 29-09-2023 23:07:05 | 0 |  |  | NOT CONNECTED
145 | 846-B40 | 21.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | B25-961 | 02:42:AC:14:00:02 | 29-09-2023_23-11-06 | 29-09-2023 23:11:02 | 0 | DETECT | 23.1875 | NOT CONNECTED
527A | 2C2-DE3 | 22.0 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | B25-961 | 02:42:AC:14:00:02 | 29-09-2023_23-14-06 | 29-09-2023 23:13:32 | 0 | DETECT | 23.1875 | NOT CONNECTED
523 | 2F8-34B | 22 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | AB8-83D | 02:42:AC:12:00:02 | 30-09-2023_00-10-09 | 30-09-2023 00:09:06 | 0 | DETECT | 23.5625 | NOT CONNECTED
201a | 9D94E4 | [11 empty] | 9D9-4E4 | 02:42:AC:12:00:02 | 30-09-2023_00-40-41 | 28-09-2023 15:43:49 | 1 | DETECT | 24.1875 | NOT CONNECTED
201b | A393B2 | [11 empty] | A39-3B2 | 02:42:AC:12:00:02 | 30-09-2023_00-41-53 | 30-09-2023 00:41:53 | 0 | DETECT | 26.4375 | NOT CONNECTED
201c | A8F62D | [11 empty] | A8F-62D | 02:42:AC:12:00:03 | 30-09-2023_00-44-00 | 30-09-2023 00:43:58 | 0 | DETECT | 26.0 | NOT CONNECTED
1103 | 0dc16d | 24.9 | [10 empty] | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 30-09-2023_03-31-52 | 30-09-2023 03:31:45 | 0 | DETECT | 24.6875 | NOT CONNECTED
728 | 798-A09 | 23.5 | [9 empty] | Podłączenie kuchenki | 798-A09 | 02:42:AC:12:00:02 | 30-09-2023_14-32-48 | 30-09-2023 14:30:58 | 0 | DETECT | 24.5625 | NOT CONNECTED
728 | 798-A09 | 23.5 | [9 empty] | Podłączenie kuchenki | 9E8-FC4 | 02:42:AC:12:00:03 | 30-09-2023_15-33-49 | 30-09-2023 01:42:23 | 0 | DETECT | 25.8125 | NOT CONNECTED
728 | 798-A09 | 23.5 | [9 empty] | Podłączenie kuchenki | 9E8-FC4 | 02:42:AC:12:00:03 | 30-09-2023_15-33-51 | 30-09-2023 01:42:23 | 0 | DETECT | 25.8125 | NOT CONNECTED
301D | 9E8-FC4 | 24.8 | [8 empty] | Ssid a nie nazwa pokoju |  | 9E8-FC4 | 02:42:AC:12:00:03 | 30-09-2023_15-39-47 | 30-09-2023 15:36:41 | 0 | DETECT | 25.5625 | NOT CONNECTED